建筑能耗采集通讯协议

综合技术与成本对比

分析报告

energyMatrix 建筑能源管理系统 V1.0 · 附件三

西门子（中国）有限公司 · 2026 年 9 月

# 一、协议定位与技术底层

能耗采集的通讯选型直接决定计量数据的及时性、完整率与工程成本。本报告对比楼宇能源管理中常见的七类通讯方式：Modbus RTU、Modbus TCP、M-Bus、BACnet、KNX、MQTT 与 LoRa / NB-IoT 无线上报，给出选型建议。

| 维度 | 有线总线（Modbus RTU / M-Bus） | 以太网（Modbus TCP / BACnet IP / KNX IP） | 无线广域（LoRa / NB-IoT） |
| --- | --- | --- | --- |
| 协议基础 | Modbus：工业串行总线事实标准；M-Bus：EN 13757 欧洲仪表总线标准 | BACnet：楼宇自控国际标准（ISO 16484）；KNX：EN 50090 / ISO/IEC 14543 | LoRa：Semtech 调制 + LoRaWAN；NB-IoT：3GPP 蜂窝物联网 |
| 核心定位 | 表计密集区域的低成本可靠采集 | 楼控 / 电力监控系统集成与主干传输 | 改造难布线区域、分散点位的远传抄表 |
| 典型设备 | 电表、水表、冷热量表、采集器 | 边缘引擎、网关、BA 控制器 | 无线水表、燃气表、DTU |

# 二、网络架构与拓扑能力

| 维度 | Modbus RTU / M-Bus | Modbus TCP / BACnet IP | LoRa / NB-IoT |
| --- | --- | --- | --- |
| 拓扑类型 | 总线型；Modbus 每段 ≤32 节点（中继扩展），M-Bus 每段 ≤250 节点 | 星型，依托楼宇设备网 / VLAN | 星型（LoRa 经网关汇聚；NB-IoT 直连运营商基站） |
| 覆盖能力 | RS-485 约 1,200 m；M-Bus 约 1,000 m | 以太网 100 m/段，光纤骨干延伸 | LoRa 室内 100–300 m；NB-IoT 依赖公网覆盖 |
| 部署灵活性 | 需敷设总线，表计集中配电箱内最经济 | 复用既有综合布线 | 免布线，即装即用；地下室需核查信号 |

# 三、传输性能与实时性

| 维度 | Modbus RTU / M-Bus | Modbus TCP / BACnet IP | LoRa / NB-IoT |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据速率 | Modbus 1.2–115.2 kbps；M-Bus 0.3–38.4 kbps | 10/100 Mbps | LoRa 0.3–50 kbps；NB-IoT ≈ 百 kbps 级 |
| 采集周期 | 秒级轮询（需量、负荷曲线场景可满足） | 毫秒–秒级 | 分钟级及以上上报，适合日冻结 / 月账单 |
| 可靠性 | 有线抗干扰强，丢包率极低；屏蔽双绞线 + 终端电阻后工业级稳定 | 依托 IP 网络，QoS 可管可控 | 受遮挡与拥塞影响，需重传与补采机制 |

energyMatrix 的台账以“日”为默认落库粒度、需量与实时负荷依赖 15 分钟级曲线，因此总线与以太网方案均可满足；纯 LoRa / NB-IoT 方案不适合承担需量监测与实时告警链路。

# 四、供电与功耗

| 维度 | Modbus RTU / M-Bus | 以太网方案 | LoRa / NB-IoT |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备供电 | 电表常电；M-Bus 支持总线供电（水 / 热表常见） | 常电 | 电池为主，低功耗设计 |
| 典型续航 | —（常电） | —（常电） | 电池 5–10 年（低频上报） |
| 维护要点 | 总线极性与终端匹配 | 网络可用性 | 电池更换周期与远程电量监控 |

# 五、安全性、生态与集成

| 维度 | Modbus RTU / M-Bus | Modbus TCP / BACnet IP | LoRa / NB-IoT |
| --- | --- | --- | --- |
| 安全机制 | 物理隔离为主；建议设备网独立 VLAN / 物理隔离 | 支持网络层安全策略；BACnet/SC 提供安全链路 | AES-128（LoRaWAN）/ 运营商级加密（NB-IoT） |
| 生态兼容 | 表计厂商几乎全部支持 | BA 与电力监控主流 | 以水气表与 DTU 为主 |
| 与 energyMatrix 集成 | 边缘引擎原生 Modbus / M-Bus 驱动 | 原生 BACnet IP / Modbus TCP 驱动 | 经 MQTT 或网关汇聚后接入 |

# 六、工程建设成本分析（以 10,000 ㎡ 办公建筑为例）

假设：电计量关口 1 块 + 分项 24 块 + 楼层子表 24 块，水表 6 块，冷热量表 2 台，合计约 57 个计量点。

| 成本项 | 有线总线方案 | 以太网直连方案 | 无线（LoRa / NB-IoT）方案 |
| --- | --- | --- | --- |
| 线缆与敷设 | 屏蔽双绞线约 1,500–2,500 m，需穿管敷设 | 复用设备网，少量跳线 | 无 |
| 采集设备 | Modbus 网关 4–6 台 + M-Bus 采集器 1–2 台 | 无需采集器（表计需网口型，单价更高） | LoRa 网关 2–3 台，或 NB-IoT 表计内置流量费 |
| 调试周期 | 3–5 天（总线分段测试） | 2–3 天 | 1–2 天（需逐点验证信号） |
| 综合工程造价 | 中（线缆施工占主） | 中高（网口表计溢价） | 表计溢价 + 流量费，无施工费 |

# 七、运行维护成本

| 维度 | 有线总线方案 | 以太网直连方案 | 无线方案 |
| --- | --- | --- | --- |
| 故障排查 | 总线分段定位，成熟直观 | 依赖 IP 网络运维 | 信号衰减与电池状态需远程监控 |
| 数据完好率 | 高（断网本地缓存补采） | 高 | 中（依赖重传与补采策略） |
| 系统扩展 | 总线余量内挂表即扩 | 接入设备网即扩 | 新装即入网，但密集区需评估信道 |

# 八、综合结论与选型建议

## 8.1 推荐组合

新建项目与配电房集中的改造项目：以 RS-485（Modbus RTU）+ M-Bus 有线总线为主干，边缘引擎 Modbus TCP / BACnet IP 上行——数据完好率与实时性最优，全生命周期成本最低。

分散点位与难布线区域（独立电井、室外泵房、租户外铺）：采用 LoRa / NB-IoT 无线表计或 4G DTU 补盲，经 MQTT 汇聚接入。

## 8.2 适用边界

需量监测、实时告警与负荷曲线链路必须使用有线方案；无线上报仅承担日 / 月冻结数据与账单口径数据。

既有楼控（BACnet）与电力监控（Modbus TCP）系统优先利旧对接，energyMatrix 经边缘引擎直接集成，不重复装表。

## 8.3 关键纪律

无论采用何种通讯链路，进入 energyMatrix 台账的每个数值都必须带来源标记（实测 / 推导 / 分摊 / 估算 / 人工），无线链路的补采数据按估算口径标注，确保账目可审计。