北京京东方项目软件平台搭配框架描述：

一、软件平台组合：Optic软件(BA)+ECX软件(能耗水电热能表)；

二、功能区分：

1、Optic软件（约7800点）：管理新风、空调机组以及温控面板等传统BA系统设备，进行点位数据采集、设备组态展示等。

2、ECX软件：约23000点（前期勘察）+ 约>30000点（后面新增的电力监控、数量不明、点位不明）；

对所有能耗水电热能表进行数据采集、实时数据展示、历史趋势记录保存、能耗数据分析等。

三、界面划分：

物业人员登录平台时直接进入Optic软件界面；物业人员如果进行BA暖通设备管理则直接在Optic软件里进行内部界面切换；如果要进行能耗水电表数据查看则跳转到ECX软件页面进行展示（在Optic软件里做网页地址链接跳转）；查询完成后如果要再进行BA管理，则通过ECX的跳转链接回到Optic平台。

四、软件平台预算：

8000点Optic + >53000点ECX(新增部分按实际来)

五、平台描述：

各司其职，Optic BA软件管理BA设备、ECX能耗软件管理水电表能耗数据，互不干扰，各自发挥自身软件的设计专长。

备注：不建议把能耗水电表数据在Optic软件上进行数据展示，因为Optic软件只能做实时数据展示，不能进行趋势保存(只有1/5点位能做趋势、不够)和能耗分析(分析能力有限)，进行能耗查询时还得跳转ECX，是否有这个必要，是ECX不具备展示能耗水电表的能力吗。我们认为这会极大增加软件成本，Optic为了展示水电表数据还得大量增加购买数据点包，成本从‘8000点Optic + >53000点ECX’变为了‘61000点Optic + >53000点ECX’，增加这么多的点位投入目的在哪，是否是重复的成本投入。