## 典型面积配置
energyMatrix 建筑能源管理系统 V1.0 典型面积配置方案
按建筑面积分 300 / 1,000 / 2,000 ㎡ 三档；数量为典型估算，实际以项目点位清单与信息收集表（附件五）为准。西门子（中国）有限公司 · 2026-09
序号 | 设备类型 | 设备名称 | 设备功能描述 | 单位 | 300平米配置 | 1000平米配置 | 2000平米配置
1 | 边缘引擎 | F200 | 边缘引擎（CFG3.F200），内置 FIN Framework 与 energyMatrix，3 网口 + 4G 无线上网，8GB eMMC，单台最大 3,000 点；免服务器部署 | 台 | 1 | 1 | 1
2 | 边缘引擎 | NEXIO | 边缘控制器，内置 FIN Framework 与 energyMatrix；四核 A72 / 4GB / 16GB eMMC，2×RS-485 + M-Bus，单台最大 5,000 点；中大型站点或多总线混合接入时选用 | 台 | 0 | 0 | 0
3 | 软件授权 | FIN Framework 点位 | 配置的 FIN Framework 最大点位数量（含表计、传感器、计算点与历史点） | 点 | 500 | 1000 | 2000
4 | 软件授权 | energyMatrix 应用 | 建筑能源管理应用授权：分项计量树、能耗台账、指标定额、双碳核算、诊断闭环、13 个业务屏 | 套 | 1 | 1 | 1
5 | 电计量 | 关口多功能电表 | 产权分界关口计量：双向有功、分时 TOU、最大需量、谐波，RS-485 / Modbus 上报，结算级精度 | 块 | 1 | 1 | 2
6 | 电计量 | 分项 / 子表（导轨式多功能电表） | 按分项导则 A/B/C/D 四类与楼层 / 租户计量：正向有功、需量，RS-485 / Modbus | 块 | 4 | 12 | 24
7 | 电计量 | 电流互感器（CT） | 配合导轨式电表，变比录入 emCtRatio 由系统自动还原读数 | 只 | 12 | 36 | 72
8 | 水计量 | 智能水表 | 自来水 / 中水累计流量，M-Bus 或 RS-485 接口，支持远传抄表 | 块 | 1 | 2 | 4
9 | 气计量 | 智能燃气表 | 燃气累计流量（标况折算），RS-485 或 LoRa 无线上报 | 块 | 0 | 1 | 1
10 | 冷热量 | 超声波冷热量表 | 冷量 / 热量计量：累积能量、瞬时功率、供回水温度，M-Bus / RS-485 | 台 | 0 | 1 | 2
11 | 采集通信 | Modbus 网关 / 采集器 | RS-485 总线采集转以太网，边缘引擎 Modbus TCP 轮询；每总线不超过 32 块表 | 台 | 1 | 2 | 4
12 | 采集通信 | M-Bus 采集器 | 水表 / 冷热量表 M-Bus 总线采集，NEXIO 可直连 5 台以内免采集器 | 台 | 0 | 1 | 2
13 | 采集通信 | 4G DTU | 无内网区域的表计数据回传（独立电井、室外泵房等） | 台 | 0 | 1 | 1
14 | 末端用电 | 智能墙壁插座（计量型） | 末端回路用电量采集与远程通断，Zigbee 3.0，经无线协转网关接入 | 个 | 2 | 4 | 8
15 | 现场交互 | 嵌入式触摸屏 | 能源运行监控中心本地值守：实时负荷、告警事件流、平衡校核状态 | 台 | 0 | 1 | 1
16 | 辅材 | 导轨 / 端子 / 线缆辅材包 | DIN 导轨、屏蔽双绞线（RS-485 专用）、端子与标签 | 套 | 1 | 1 | 2
说明：NEXIO 与 F200 二选一；表计数量按“关口 + 分项 + 楼层/租户”三级计量树典型值估算，虚表与缺口表由系统公式生成，不占硬件。缺口率超 5% 将阻断月度关账，配置时请保证分项回路全覆盖。