energyMatrix

语义模型设计说明书 V1.0

基于设计资料和当前源码逆向恢复

适用产品  FIN Framework
源码声明目标版本  FIN 5.3
文档编制日期  2026 年 9 月 4 日

文档控制

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档名称 | energyMatrix 语义模型设计说明书 V1.0 |
| 文档性质 | 依据现有设计资料与源代码恢复的实现对齐规格 |
| 实现基线 | 6ac5238df75245c00f95bda097f310d1d8f1f0f2 |
| 证据文件数 | 189 |
| 证据集合摘要 | 13c98422d0dc6a88ecb05f7154a34646b06e8b04ffb9a2a1e9f840e16a8cf5e1 |
| 适用边界 | 源码声明目标为 FIN 5.3；当前编制未完成目标 FIN 5.3 的编译、安装或运行验证 |
| 解释规则 | 源码静态实现优先于 Pod 内 Xeto；Pod 内 Xeto 优先于 docs 原稿；冲突进入差异表 |

本说明书恢复 energyMatrix 的语义模型、约束、数据流、服务边界和实现完成度。它用于模型评审、开发交底和后续补齐，不把接口存在等同于算法完成，也不把 README 的运行说明等同于本次已验证结果。

目录

文档控制	2

目录	2

1 编制依据与解释方法	5

1.1 证据范围	5

1.2 事实分级	5

1.3 docs 与 Pod 代码的血缘	5

2 系统定位与范围	6

2.1 十一个业务域	6

3 总体语义架构	7

3.1 逻辑分层	7

3.2 双层数据架构	8

4 强制设计原则	8

5 Xeto 与 FIN 运行时模型	9

6 全局标签 枚举与引用约定	9

6.1 全局定义	9

6.2 点位类型与 L1/L2 分层	10

6.3 主要引用关系	12

7 业务域详细设计	13

7.1 空间与组织	13

7.2 计量	14

7.3 供能产储	16

7.4 用能设备	18

7.5 台账	18

7.6 分摊	20

7.7 费率账单	20

7.8 指标定额	22

7.9 基线核证	23

7.10 碳资产	25

7.11 诊断闭环	26

8 关键算法与口径	28

8.1 累计读数差分	28

8.2 缺口量和关账闸门	28

8.3 台账幂等和红冲	28

8.4 碳核算	29

9 状态机	29

9.1 异常状态	29

9.2 工单状态	29

9.3 账单与核证状态	29

10 Axon 服务边界	30

11 前端与语义服务映射	37

11.1 MVVM 调用链	38

12 作业 构建与部署	38

12.1 夜间流水线	38

12.2 Pod 构建	38

12.3 当前验证结果	39

13 实现完整度和验证矩阵	39

14 原始设计与当前实现差异	40

15 待确认事项和禁止推断边界	41

附录 A ModelEntity 模板清单	42

附录 B FIN 运行时 Def 索引	43

附录 C 测试覆盖索引	53

附录 D docs 与 Pod Xeto 文件对应	57

附录 E 来源 ID 索引	58

附录 F 文件和归档统计	88

附录 G 结论	89

1 编制依据与解释方法

1.1 证据范围

证据包括 docs 下的原始业务标签和业务记录 Xeto、UI 设计导出、项目平台说明，以及 energyMatrix Pod 中的 build.fan、修订 Xeto、defs.trio、ModelEntity 模板、Fantom 服务、Axon 门面、测试和 React TypeScript 前端。ZIP 与同名解压目录同时登记，但正文解释使用可直接定位的解压内容。

1.2 事实分级

| 层级 | 使用规则 | 能证明什么 |
| --- | --- | --- |
| 源码静态实现 | Fantom、Trio、TypeScript、构建和测试源码 | 能证明代码结构和显式处理逻辑；不能单独证明目标环境运行成功 |
| Pod 内规格 | res/spec/em 下修订 Xeto | 能证明开发者采用的目标语义结构 |
| 原始设计资料 | docs 下 Xeto、UI、DOCX | 能证明需求来源和原始命名；与实现冲突时不覆盖实现 |
| 运行验证 | 必须来自实际目标 FIN 环境的构建、测试或操作结果 | 本次未取得 FIN 5.3 运行验证证据 |

源码把 FIN 5.3 和 hetan_5.3.0.2761 写为目标运行环境，因此本文称其为“源码声明目标版本”，不称为“本次验证运行版本”。［SRC-001，SRC-002］

1.3 docs 与 Pod 代码的血缘

| 上游资料 | 代码落点 | 关系 |
| --- | --- | --- |
| docs/业务数据标签 tag | res/spec/em 的 lib、tags、spaces、meters、points、supply、loads；defs.trio；defaultModels | Layer 1 语义原稿经修订后落地 |
| docs/业务数据模型 rec | res/spec/em 的 ledger、alloc、tariff、kpi、baseline、carbon、diagnostic；fan 领域服务 | Layer 2 业务对象原稿经修订并实现行为 |
| docs/建筑能源管理系统UI设计 | ts/src/pages 与组件 | 信息架构和展示需求来源，未被运行时直接读取 |
| 京东方项目软件平台搭配描述 | 无直接编译引用 | 项目背景资料；描述 Optic 与 ECX 的平台分工，不作为模型字段依据 |
| finproducts-accperform.zip | 无构建引用 | 参考产品源码归档，不属于 energyMatrix 编译输入 |

2 系统定位与范围

energyMatrix 是建筑能源管理 FIN Pod，由 Fantom 后端和 React TypeScript 前端组成，目标产物为单个 energyMatrix.pod。其语义底座采用 Project Haystack，并被描述为与 CoolMatrix、heatMatrix、CoolSim 同属一个数字孪生产品组合。［SRC-003］

本系统管理的核心不是单个实时点，而是从空间、表计、点位、账期台账到指标、碳账和诊断工单的完整语义链。设备控制和既有 BA 设备本体不属于本 Pod 的主要职责。

项目背景资料提出 Optic 负责传统 BA 设备，ECX 负责大量水电热能表采集、历史和分析，并强调避免两套平台重复购买和管理相同点位。该材料能够解释 energyMatrix 选择“复用既有 equip，只附加能源身份”的背景，但没有证明 energyMatrix 已替代 ECX。［SRC-004］

2.1 十一个业务域

| 编号 | 业务域 | 核心对象或能力 | 实现完整度 | 验证状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空间与组织 | 空间树采用 site、floor、zone，组织与租户构成正交归属维度。EmZone 的实现允许跨楼层并以 siteRef 归属站点。 | 完整 | 静态检查；活项目模板实例化未验证 |
| 2 | 计量 | 以 submeterOf 构造同介质计量 DAG，统一物理表、虚拟表和缺口表的业务读取接口。 | 完整 | 静态检查；存在单元测试源码，未在目标 FIN 5.3 执行 |
| 3 | 供能产储 | 定义市政接入、变压器、光伏、储能、冷热源等能源节点；当前缺少对应 ModelEntity 模板和专用服务。 | 仅规格 | 静态检查 |
| 4 | 用能设备 | 不重复建立冷机、水泵或 AHU，本域通过 emLoad 等标签把既有 equip 纳入能源核算。 | 部分 | 静态检查 |
| 5 | 台账 | EmLedgerEntry 是点位层和业务层之间唯一数据通道，支持幂等构建、关账、红冲和多维聚合。 | 完整 | 静态检查；目标运行未验证 |
| 6 | 分摊 | 定义版本化分摊规则及七种方法，规则发现、排序和校验存在，具体计算未实现。 | 接口桩 | 静态检查 |
| 7 | 费率账单 | 定义费率、时段、需量费和账单。版本解析存在，五种计价与账单生成未实现。 | 接口桩 | 静态检查 |
| 8 | 指标定额 | 支持 KPI 定义、Axon 公式计算、批量排名和定额进度；L3 KPI 历史写入未实现。 | 部分 | 静态检查 |
| 9 | 基线核证 | 定义基线、模型统计、节能项目和调整。统计验收及发布守卫存在，模型拟合和节能量计算未实现。 | 接口桩 | 静态检查 |
| 10 | 碳资产 | 支持因子版本、Scope 归集、绿证注销抵消、目标进度和折标煤；供应链 Scope 3 数据采集不在当前实现。 | 部分 | 静态检查 |
| 11 | 诊断闭环 | 支持规则、异常、确认、误报、派单和工单单向流转；八类判据中实现 dataQuality 与 balance。 | 部分 | 静态检查 |

3 总体语义架构

3.1 逻辑分层

| 层 | 内容 | 主要载体 |
| --- | --- | --- |
| 交互层 | 13 个 SPA 页面、站点和账期上下文、可视化及写操作 | React、TypeScript、MobX、Recharts |
| API 层 | 约 80 个 @Axon 函数，负责参数边界、权限标注和结果 Grid | EnergyMatrixLib.fan、queries.trio |
| 领域服务层 | 建模、计量、台账、分摊、计费、KPI、核证、碳、诊断 | fan 各领域目录 |
| 数据层 | Folio 记录、引用关系、hisExt 历史和业务参数版本 | Folio、FolioX、Haystack |
| 语义与模板层 | 运行时 Def、ModelEntity 模板、Xeto 规格 | defs.trio、defaultModels、res/spec/em |
| 平台层 | Pod 生命周期、菜单、语言、默认 Job | EnergyMatrixExt、menu.trio、locale、jobs.trio |

3.2 双层数据架构

Layer 1 是对象、设备与点位：空间、表计、供能节点、用能设备及 L1/L2 历史。Layer 2 是业务记录：台账、分摊、费率账单、指标定额、基线核证、碳资产和诊断闭环。两层之间的唯一业务数据通道是 EmLedgerEntry。

| 数据阶段 | 含义 | 允许的主要消费者 |
| --- | --- | --- |
| L1 raw | 累计表底或实时原始量，来自采集 | 计量差分和数据质量分析 |
| L2 delta | 相邻累计读数的区间增量 | 台账构建，不允许上层业务直接依赖 |
| EmLedgerEntry | 带账期、来源、质量和归属维度的不可变业务事实 | 分摊、账单、KPI、基线、碳、报表 |
| L3 index | 单位面积、单位产量等归一化指标 | 指标展示和对标；历史固化尚未实现 |

核心调用链为：ModelEntity 建模 → L1 累积历史 → 差分或虚表求值 → L2 区间量 → EmLedgerBuilder → EmLedgerEntry → 各业务域 → Axon Grid → SPA ViewModel。

4 强制设计原则

| 原则 | 源码强制点 |
| --- | --- |
| 一切能耗归属唯一表计 | EmLedgerBuilder 拒绝非 meter；EmDataSourceGuard 强制 emMeterRef |
| 计量关系是同介质 DAG | EmMeterTreeBuilder 检查环、悬挂父引用和介质一致性 |
| 物理表与虚拟表业务同构 | EmMeterConsumption 统一分派 |
| 数值必须可追溯 | 台账必须带合法 emDataSource |
| 复用既有设备本体 | emAttachLoad 向既有 equip 合并能源标签 |
| 业务层只读台账 | Layer 2 禁止直接读取点位历史，测试扫描源码 |
| 关账不可变 | 已关账条目禁止更新，修正走红冲和重录链 |
| 业务参数版本化 | 费率和排放因子必须有 emSourceDoc 与生效版本 |
| 派生结果可重算 | 账单、碳账和指标以台账及版本参数为输入 |
| 节能量分级发布 | planned、measured、verified 分开，只有 verified 可正式引用 |

5 Xeto 与 FIN 运行时模型

Pod 采用规格和运行时双轨。res/spec/em 保存修订 Xeto，作为类型设计和未来迁移依据；lib/defs.trio 提供 FIN 5.3 运行时可发现的 em 标签和枚举；res/defaultModels 提供 ModelEntity 实例模板；Fantom Validator 和 Guard 承担无法仅靠 Def 表达的运行约束。

| 载体 | 用途 | 当前运行作用 |
| --- | --- | --- |
| docs 原始 Xeto | 原始需求与模型血缘 | 不进入 Pod 构建 |
| res/spec/em 修订 Xeto | Pod 内规格源和未来迁移材料 | 作为静态资源打包，源码声明 FIN 5.3 不解析 |
| lib/defs.trio | em 标签、类型和枚举定义 | FIN Def 浏览和建模工具使用 |
| res/defaultModels | 空间、表计和负荷实例模板 | 由 finEntityModelToolsExt 实例化 |
| Fantom 服务 | 引用、状态、单位、审计和算法约束 | 运行时业务强制 |

6 全局标签 枚举与引用约定

全部自定义标签以 em 前缀命名；全局域标记 energyMatrix 除外。该约定用于避免与 ph 和 phIoT 名称冲突。［SRC-005］

6.1 全局定义

| 定义 | 基类型 | 字段 枚举或标记 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| energyMatrix | Marker | 顶层标签或类型声明 | SRC-006 |
| emVirtual | Marker | 顶层标签或类型声明 | SRC-007 |
| emSettlement | Marker | 顶层标签或类型声明 | SRC-008 |
| emGap | Marker | 顶层标签或类型声明 | SRC-009 |
| emNormalized | Marker | 顶层标签或类型声明 | SRC-010 |
| EmMedium | Enum | 枚举值：elec、water、gas、steam、heat、cool、diesel、coal、hydrogen | SRC-011 |
| emMedium | EmMedium | 顶层标签或类型声明 | SRC-012 |
| EmMeterRole | Enum | 枚举值：gateway、main、branch、sub、check、virtual | SRC-013 |
| emMeterRole | EmMeterRole | 顶层标签或类型声明 | SRC-014 |
| EmSubItem | Enum | 枚举值：a1、a2、a3、b1、b2、c1、c2、c3、d1、d2、d3、d4、d5、d6 | SRC-015 |
| emSubItem | EmSubItem? | 顶层标签或类型声明 | SRC-016 |
| EmUsageType | Enum | 枚举值：office、retail、hotel、hospital、datacenter、industrial、residence、common、parking | SRC-017 |
| emUsageType | EmUsageType? | 顶层标签或类型声明 | SRC-018 |
| EmDataSource | Enum | 枚举值：measured、derived、allocated、estimated、manual | SRC-019 |
| emDataSource | EmDataSource | 顶层标签或类型声明 | SRC-020 |
| emServesRef | Ref | 顶层标签或类型声明 | SRC-021 |
| emSpaceRef | Ref | 顶层标签或类型声明 | SRC-022 |
| emTenantRef | Ref | 顶层标签或类型声明 | SRC-023 |
| emFormula | Str | 顶层标签或类型声明 | SRC-024 |
| emCtRatio | Number | 顶层标签或类型声明 | SRC-025 |
| emPtRatio | Number | 顶层标签或类型声明 | SRC-026 |
| emMeterFactor | Number | 顶层标签或类型声明 | SRC-027 |
| emInstallDate | Date | 顶层标签或类型声明 | SRC-028 |
| emMaxReading | Number | 顶层标签或类型声明 | SRC-029 |
| emL1Point | Marker | 顶层标签或类型声明 | SRC-030 |
| emPeriod | Str | 顶层标签或类型声明 | SRC-031 |
| emGapThreshold | Number | 顶层标签或类型声明 | SRC-032 |
| emLocked | Marker | 顶层标签或类型声明 | SRC-033 |
| emCorrects | Ref | 顶层标签或类型声明 | SRC-034 |

6.2 点位类型与 L1/L2 分层

点位规范把累计表底数定义为 L1 raw，把由累计量差分得到的区间增量定义为 L2 delta。以下索引完整列出当前 Pod 规格中的点位类型、点位标签及五种具体增量点类型；L3 指标由业务层计算，不作为传感器点位规格重复建模。

| 定义 | 基类型 | 字段 枚举或标记 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| emDelta | Marker | 顶层标签或类型声明 | SRC-035 |
| EmElecEnergyTotal | NumberPoint | 标记：his 字段：unit: "kWh" | SRC-036 |
| EmElecEnergyTou | NumberPoint | 标记：his 字段：emTouPeriod: Str <doc:"sharp ¦ peak ¦ flat ¦ valley">；unit: "kWh" | SRC-037 |
| emTouPeriod | Str | 顶层标签或类型声明 | SRC-038 |
| EmElecPowerActive | NumberPoint | 标记：his 字段：unit: "kW" | SRC-039 |
| EmElecPowerReactive | NumberPoint | 标记：his 字段：unit: "kVAR" | SRC-040 |
| EmElecDemand | NumberPoint | 标记：emDemand、his 字段：unit: "kW" | SRC-041 |
| emDemand | Marker | 顶层标签或类型声明 | SRC-042 |
| EmPowerFactor | NumberPoint | 枚举值：elec、pf、sensor、his | SRC-043 |
| EmVolt | NumberPoint | 枚举值：elec、volt、sensor、unit:"V"、his | SRC-044 |
| EmCurrent | NumberPoint | 枚举值：elec、current、sensor、unit:"A"、his | SRC-045 |
| EmFreq | NumberPoint | 枚举值：elec、freq、sensor、unit:"Hz"、his | SRC-046 |
| EmLoadRate | NumberPoint | 枚举值：elec、sensor、emLoadRate、unit:"%"、his | SRC-047 |
| emLoadRate | Marker | 顶层标签或类型声明 | SRC-048 |
| EmWaterVolumeTotal | NumberPoint | 枚举值：water、volume、sensor、total、unit:"m³"、his | SRC-049 |
| EmWaterFlow | NumberPoint | 枚举值：water、flow、sensor、unit:"m³/h"、his | SRC-050 |
| EmGasVolumeTotal | NumberPoint | 枚举值：naturalGas、volume、sensor、total、unit:"m³"、his | SRC-051 |
| EmGasFlow | NumberPoint | 枚举值：naturalGas、flow、sensor、unit:"m³/h"、his | SRC-052 |
| EmGasTempComp | NumberPoint | 枚举值：naturalGas、volume、sensor、total、emStandardCond、unit:"m³"、his | SRC-053 |
| emStandardCond | Marker | 顶层标签或类型声明 | SRC-054 |
| EmSteamMassTotal | NumberPoint | 枚举值：steam、sensor、total、unit:"kg"、his | SRC-055 |
| EmSteamFlow | NumberPoint | 枚举值：steam、flow、sensor、unit:"kg/h"、his | SRC-056 |
| EmSteamTemp | NumberPoint | 枚举值：steam、temp、sensor、unit:"°C"、his | SRC-057 |
| EmSteamPressure | NumberPoint | 枚举值：steam、pressure、sensor、unit:"kPa"、his | SRC-058 |
| EmThermalEnergyTotal | NumberPoint | 枚举值：energy、sensor、total、unit:"kWh"、his | SRC-059 |
| EmThermalPower | NumberPoint | 枚举值：power、sensor、unit:"kW"、his | SRC-060 |
| EmEnteringTemp | NumberPoint | 枚举值：water、temp、sensor、entering、unit:"°C"、his | SRC-061 |
| EmLeavingTemp | NumberPoint | 枚举值：water、temp、sensor、leaving、unit:"°C"、his | SRC-062 |
| EmDeltaTemp | NumberPoint | 枚举值：water、temp、sensor、delta、unit:"°C"、his | SRC-063 |
| EmTemp | NumberPoint | 枚举值：temp、sensor、unit:"°C"、his | SRC-064 |
| EmIrradiance | NumberPoint | 枚举值：solar、sensor、unit:"W/m²"、his | SRC-065 |
| EmPerformanceRatio | NumberPoint | 枚举值：emPr、sensor、unit:"%"、his | SRC-066 |
| emPr | Marker | 顶层标签或类型声明 | SRC-067 |
| EmSoc | NumberPoint | 枚举值：emSoc、sensor、unit:"%"、his | SRC-068 |
| emSoc | Marker | 顶层标签或类型声明 | SRC-069 |
| EmSoh | NumberPoint | 枚举值：emSoh、sensor、unit:"%"、his | SRC-070 |
| emSoh | Marker | 顶层标签或类型声明 | SRC-071 |
| EmElecEnergyDelta | NumberPoint | 标记：emDelta、his 字段：unit: "kWh" | SRC-072 |
| EmWaterVolumeDelta | NumberPoint | 标记：emDelta、his 字段：unit: "m³" | SRC-073 |
| EmGasVolumeDelta | NumberPoint | 标记：emDelta、his 字段：unit: "m³" | SRC-074 |
| EmSteamMassDelta | NumberPoint | 标记：emDelta、his 字段：unit: "kg" | SRC-075 |
| EmThermalEnergyDelta | NumberPoint | 标记：emDelta、his 字段：unit: "kWh" | SRC-076 |

6.3 主要引用关系

| 关系 | 语义 | 约束 |
| --- | --- | --- |
| siteRef | 实体归属站点 | 绝大多数业务记录和设备均应可回溯到站点 |
| submeterOf | 子表指向父表 | 同介质、无环；缺口表可挂父表但不参与子表求和 |
| emMeterRef | 数值或负荷归属权威表计 | 台账必填；禁止裸点入账 |
| emSpaceRef | 空间归属 | 支持台账空间维度聚合 |
| emTenantRef | 租户归属 | 组织维度与空间维度正交 |
| emOrgRef | 成本中心或组织归属 | 支持组织维度聚合 |
| emRuleRef | 分摊条目指向规则 | emDataSource=allocated 时必填 |
| emReversalOf | 红冲记录指向原条目 | 不得原地修改已关账条目 |
| emCorrects | 重录记录指向被修正条目 | 形成完整修正链 |
| emFactorRefs | 碳账使用的因子快照 | 支持参数版本追溯和重算 |

7 业务域详细设计

7.1 空间与组织

空间树复用 Project Haystack 的 Site、Floor 和 Space。EmZone 是能源核算最小空间单元，当前实现允许跨楼层并挂 siteRef。组织树通过 EmOrg 和 emParentRef 独立建模，租户通过 emTenantRef 与空间或台账关联。

站点可保存面积、空调面积、人数、气候区、基准年及缺口率阈值。面积和人数是 EUI、人均等指标的分母，不能由界面临时推断。

| 定义 | 基类型 | 字段 枚举或标记 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| EmSite | Site | 标记：energyMatrix、emUsageType 字段：area: Number <quantity:"area", unit:"m²">；emCoolArea: Number? <quantity:"area", unit:"m²", doc:"空调面积">；emOccupancy: Number? <doc:"设计在册人数，人均指标分母">；emClimateZone: Str? <doc:"建筑热工分区：severeCold/cold/hotSummerColdWinter/hotSummerWarmWinter/mild">；emBaseYear: Number? <doc:"能耗基准年">；emGapThreshold: Number? <doc:"关账缺口率阈值 0~1，缺省 0.05"> | SRC-077 |
| EmFloor | Floor | 标记：energyMatrix、emUsageType 字段：area: Number <quantity:"area", unit:"m²"> | SRC-078 |
| EmZone | Space | 标记：energyMatrix、emZone、emUsageType 字段：area: Number <quantity:"area", unit:"m²">；emTenantRef: Ref? <of:EmTenant> | SRC-079 |
| emZone | Marker | 顶层标签或类型声明 | SRC-080 |
| EmOrg | Dict | 标记：energyMatrix、emOrg 字段：id: Ref；dis: Str；emParentRef: Ref? <of:EmOrg, doc:"上级组织，构成成本中心树"> | SRC-081 |
| emOrg | Marker | 顶层标签或类型声明 | SRC-082 |
| EmTenant | EmOrg | 标记：emTenant、emUsageType 字段：area: Number? <quantity:"area", unit:"m²", doc:"租赁面积">；emContractNo: Str?；emLeaseStart: Date?；emLeaseEnd: Date? | SRC-083 |
| emTenant | Marker | 顶层标签或类型声明 | SRC-084 |

实现完整度：完整。验证状态：静态检查；活项目模板实例化未验证。主要实现位置：fan/models。

7.2 计量

表计模型是本系统核心。submeterOf 构成有向无环图；EmMeterRole 区分 gateway、main、branch、check、virtual、gap 等角色。

计量树汇总排除考核表和缺口表。考核表可能与已有回路重叠；缺口表等于父表减去可汇总子表之和，若再次参与汇总会造成恒等或递归。

物理表通过累计历史差分得到区间量；虚拟表通过 emFormula 求值。虚表公式作用域注入 emSelf 和 span，并设置八层递归深度保护。

| 定义 | 基类型 | 字段 枚举或标记 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| EmMeter | Meter | 标记：energyMatrix、emMeterRole、emDataSource 字段：emServesRef: Ref? <doc:"计量服务对象：space ¦ equip ¦ tenant">；emSpaceRef: Ref?；emTenantRef: Ref?；submeterOf: Ref? <of:EmMeter, doc:"父表，构成计量树">；emMeterFactor: Number?；emMaxReading: Number?；emInstallDate: Date?；emSettlement: Marker?；emVirtual: Marker?；emFormula: Str?；emMeterScope: Str? <doc:"计量范围文字描述，用于点表交底"> | SRC-085 |
| EmElecMeter | EmMeter | 标记：elec、elecMeter、emSubItem 字段：emCtRatio: Number?；emPtRatio: Number?；emPhaseType: Str? <doc:"single ¦ three">；points: {；points.energyTotal: EmElecEnergyTotal；points.powerActive: EmElecPowerActive?；points.powerReactive: EmElecPowerReactive?；points.powerFactor: EmPowerFactor?；points.voltAvg: EmVolt?；points.currentAvg: EmCurrent?；points.freq: EmFreq?；points.energyPeak: EmElecEnergyTou?；points.energyHigh: EmElecEnergyTou?；points.energyFlat: EmElecEnergyTou?；points.energyValley: EmElecEnergyTou?；points.demandMax: EmElecDemand? | SRC-086 |
| EmWaterMeter | EmMeter | 标记：water、waterMeter 字段：emWaterType: Str? <doc:"domestic ¦ reclaimed ¦ direct ¦ fire ¦ makeup ¦ irrigation">；points: {；points.volumeTotal: EmWaterVolumeTotal；points.flow: EmWaterFlow? | SRC-087 |
| EmGasMeter | EmMeter | 标记：naturalGas、gasMeter 字段：points: {；points.volumeTotal: EmGasVolumeTotal；points.flow: EmGasFlow?；points.tempComp: EmGasTempComp? | SRC-088 |
| EmSteamMeter | EmMeter | 标记：steam、steamMeter 字段：points: {；points.massTotal: EmSteamMassTotal；points.energyTotal: EmThermalEnergyTotal?；points.flow: EmSteamFlow?；points.temp: EmSteamTemp?；points.pressure: EmSteamPressure? | SRC-089 |
| EmThermalMeter | EmMeter | 字段：points: {；points.energyTotal: EmThermalEnergyTotal；points.powerThermal: EmThermalPower?；points.volumeTotal: EmWaterVolumeTotal?；points.flow: EmWaterFlow?；points.entering: EmEnteringTemp?；points.leaving: EmLeavingTemp?；points.deltaTemp: EmDeltaTemp? | SRC-090 |
| EmCoolMeter | EmThermalMeter | 标记：chilled、chilledWaterMeter | SRC-091 |
| EmHeatMeter | EmThermalMeter | 标记：hot、hotWaterMeter | SRC-092 |

实现完整度：完整。验证状态：静态检查；存在单元测试源码，未在目标 FIN 5.3 执行。主要实现位置：fan/meter。

7.3 供能产储

本域把市政接入、变压器、光伏、储能、冷源和热源描述为能源节点，并要求其权威计量归属可追溯。

当前材料提供 Xeto 类型定义，但没有对应的 ModelEntity 模板和专用业务服务，因此只能认定为规格层设计。

| 定义 | 基类型 | 字段 枚举或标记 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| EmSupplyEquip | Equip | 标记：energyMatrix、emSupply 字段：emMeterRef: Ref? <of:EmMeter, doc:"该能源节点的权威计量表"> | SRC-093 |
| emSupply | Marker | 顶层标签或类型声明 | SRC-094 |
| EmUtilityInlet | EmSupplyEquip | 标记：emUtilityInlet 字段：emMedium: EmMedium <doc:"介质。偏差 #5：原稿为 emMediumRef: Str，名字带 Ref 却是字符串">；emSupplierName: Str? <doc:"供能单位">；emTariffRef: Ref? <doc:"关联费率方案（业务层对象）"> | SRC-095 |
| emUtilityInlet | Marker | 顶层标签或类型声明 | SRC-096 |
| EmTransformer | EmSupplyEquip | 标记：elec、transformer 字段：emRatedCapacity: Number <quantity:"apparentPower", unit:"kVA">；points: {；points.loadRate: EmLoadRate?；points.tempWinding: EmTemp?；points.powerActive: EmElecPowerActive? | SRC-097 |
| EmPvSystem | EmSupplyEquip | 标记：elec、emPv 字段：emRatedCapacity: Number <quantity:"power", unit:"kW">；emPvArea: Number? <quantity:"area", unit:"m²">；points: {；points.energyGen: EmElecEnergyTotal；points.powerActive: EmElecPowerActive?；points.energyExport: EmElecEnergyTotal?；points.energySelf: EmElecEnergyTotal?；points.irradiance: EmIrradiance?；points.pr: EmPerformanceRatio? | SRC-098 |
| emPv | Marker | 顶层标签或类型声明 | SRC-099 |
| EmBess | EmSupplyEquip | 标记：elec、emBess 字段：emRatedCapacity: Number <quantity:"energy", unit:"kWh">；emRatedPower: Number <quantity:"power", unit:"kW">；points: {；points.soc: EmSoc；points.powerActive: EmElecPowerActive?；points.energyCharge: EmElecEnergyTotal?；points.energyDischarge: EmElecEnergyTotal?；points.soh: EmSoh? | SRC-100 |
| emBess | Marker | 顶层标签或类型声明 | SRC-101 |
| EmEvCharger | EmSupplyEquip | 标记：elec、emEvCharger 字段：emRatedPower: Number <quantity:"power", unit:"kW">；emChargerType: Str? <doc:"ac ¦ dc">；emGunQty: Number?；points: {；points.energyTotal: EmElecEnergyTotal；points.powerActive: EmElecPowerActive? | SRC-102 |
| emEvCharger | Marker | 顶层标签或类型声明 | SRC-103 |

实现完整度：仅规格。验证状态：静态检查。主要实现位置：res/spec/em。

7.4 用能设备

本域不复制 CoolMatrix、heatMatrix 或 ph.equips 的设备本体，而是通过 emLoad、emSubItem、emMeterRef、归属引用和额定参数扩展既有 Equip。

设备组用于聚合缺少独立计量的一组设备，为后续分摊提供成员、权重和分项信息。

| 定义 | 基类型 | 字段 枚举或标记 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| EmLoad | Equip | 标记：energyMatrix、emLoad、emSubItem 字段：emMeterRef: Ref? <of:EmMeter, doc:"该设备的直接计量表；无表则依赖分摊">；emSpaceRef: Ref?；emTenantRef: Ref?；emRatedPower: Number? <quantity:"power", unit:"kW">；emRatedFlow: Number?；emQty: Number? <doc:"同型设备数量（灯具/末端等批量对象）">；emAllocWeight: Number? <doc:"无表设备的分摊权重（默认按额定功率×运行时长）"> | SRC-104 |
| emLoad | Marker | 顶层标签或类型声明 | SRC-105 |
| EmLoadGroup | EmLoad | 标记：emLoadGroup 字段：emMemberRefs: List? <of:Ref, doc:"成员设备"> | SRC-106 |
| emLoadGroup | Marker | 顶层标签或类型声明 | SRC-107 |
| EmLightingLoad | EmLoad | 枚举值：lighting | SRC-108 |
| EmHvacLoad | EmLoad | 枚举值：hvac | SRC-109 |
| EmElevatorLoad | EmLoad | 枚举值：elevator | SRC-110 |
| EmPumpLoad | EmLoad | 枚举值：pump | SRC-111 |
| EmFanLoad | EmLoad | 枚举值：fan | SRC-112 |
| EmItLoad | EmLoad | 枚举值：emItLoad | SRC-113 |
| EmProcessLoad | EmLoad | 枚举值：emProcessLoad | SRC-114 |
| emItLoad | Marker | 顶层标签或类型声明 | SRC-115 |
| emProcessLoad | Marker | 顶层标签或类型声明 | SRC-116 |

实现完整度：部分。验证状态：静态检查。主要实现位置：fan/models/EmEntityCrud.fan。

7.5 台账

EmLedgerEntry 是带账期的业务事实，包含表计、介质、分项、用量、来源、质量、空间租户组织维度以及关账和修正引用。

构建器对同一表计和 emPeriod 幂等更新；若已有条目已关账则跳过或拒绝修改。用量无法计算时不写零值。

关账由人工发起，先检查计量树、缺口率、数据来源、质量和可结算性。默认缺口率阈值为 5%，站点可覆盖。

| 定义 | 基类型 | 字段 枚举或标记 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| EmLedgerEntry | Dict | 标记：energyMatrix、emLedger 字段：id: Ref；emMeterRef: Ref <of:EmMeter, doc:"来源表（物理或虚拟）">；emMedium: EmMedium <doc:"介质。偏差 #5：原稿为 emMediumId: Str 自由文本">；emSubItem: EmSubItem?；span: Span <doc:"账期区间，左闭右开">；emPeriod: Str <doc:"账期键：2026-07-15 / 2026-07 / 2026-07-15T13 / 2026">；emGranularity: EmGranularity；val: Number <doc:"用量，单位随介质">；emDataSource: EmDataSource；emQuality: Number? <doc:"数据完好率 0~1：有效采样数/应采样数">；emSpaceRef: Ref?；emTenantRef: Ref?；emOrgRef: Ref?；emClosed: Marker? <doc:"已关账，不可修改">；emReversalOf: Ref? <of:EmLedgerEntry, doc:"红冲指向被冲销条目">；emCorrects: Ref? <of:EmLedgerEntry, doc:"重录指向被修正的原条目（增补，构成完整修正链）">；emRuleRef: Ref? <of:EmAllocRule, doc:"若为分摊产生，指向分摊规则">；emNote: Str? | SRC-117 |
| emLedger | Marker | 顶层标签或类型声明 | SRC-118 |
| EmGranularity | Enum | 枚举值：hourly、daily、monthly、yearly | SRC-119 |
| emGranularity | EmGranularity | 顶层标签或类型声明 | SRC-120 |
| EmClosePeriod | Dict | 标记：energyMatrix、emClosePeriod 字段：id: Ref；span: Span；emGranularity: EmGranularity；emClosedBy: Str?；emClosedAt: DateTime?；emGapRatio: Number? <doc:"本期总表-分表缺口率，超阈值应阻断关账">；emEntryCount: Number? | SRC-121 |
| emClosePeriod | Marker | 顶层标签或类型声明 | SRC-122 |

实现完整度：完整。验证状态：静态检查；目标运行未验证。主要实现位置：fan/ledger。

7.6 分摊

EmAllocRule 描述生效期、优先级、方法、来源对象、目标集合和参数。设计方法包括按面积、人数、运行时长、额定功率、固定比例、余量及自定义公式。

当前实现只完成规则加载、排序和校验；存在有效规则时执行会抛 UnsupportedErr，不能用于正式分摊。

| 定义 | 基类型 | 字段 枚举或标记 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| EmAllocRule | Dict | 标记：energyMatrix、emAllocRule 字段：id: Ref；dis: Str；emSourceRef: Ref <of:EmMeter, doc:"被分摊的源（通常是总表或缺口虚表）">；emMethod: EmAllocMethod；emPriority: Number <doc:"多规则冲突时的执行序，小者先">；emEffective: Span <doc:"规则生效期">；emShares: List? <of:EmAllocShare>；emResidualRef: Ref? <doc:"分摊后余量的归集对象（一般为公区）">；emFormula: Str? <doc:"method=custom 时的 Axon 表达式">；disabled: Marker? | SRC-123 |
| emAllocRule | Marker | 顶层标签或类型声明 | SRC-124 |
| EmAllocMethod | Enum | 枚举值：byArea、byHeadcount、byFixedRatio、byRatedRuntime、byRemainder、bySubMeterPro、custom | SRC-125 |
| emMethod | EmAllocMethod | 顶层标签或类型声明 | SRC-126 |
| EmAllocShare | Dict | 字段：emTargetRef: Ref <doc:"分摊目标：tenant ¦ space ¦ org ¦ meter">；emWeight: Number | SRC-127 |

实现完整度：接口桩。验证状态：静态检查。主要实现位置：fan/alloc。

7.7 费率账单

费率以版本化业务对象保存，包含介质、计价模型、生效期、币种、费率列表、需量方案、税率和来源文件。

五种计价模式及两部制需量费在规格中存在，但 energyCharge、demandCharge 和 buildBill 仍抛 UnsupportedErr。

| 定义 | 基类型 | 字段 枚举或标记 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| EmTariff | Dict | 标记：energyMatrix、emTariff 字段：id: Ref；dis: Str；emMedium: EmMedium；emPricingModel: EmPricingModel；emEffective: Span <doc:"费率生效期；换版即新增记录，旧版只读">；emCurrency: Str <doc:"CNY">；emRates: List? <of:EmTariffRate>；emDemandChargeRef: Ref? <of:EmDemandCharge, doc:"基本电费方案。偏差 #2：原稿此处的标签名与下方当作 marker 用的 emDemandCharge 撞名">；emTaxRate: Number? <unit:"%">；emSourceDoc: Str? <doc:"依据文件：政府批复文号/合同编号，可追溯"> | SRC-128 |
| emTariff | Marker | 顶层标签或类型声明 | SRC-129 |
| EmPricingModel | Enum | 枚举值：flat、tou、tiered、twoPart、contract | SRC-130 |
| emPricingModel | EmPricingModel | 顶层标签或类型声明 | SRC-131 |
| EmTariffRate | Dict | 字段：emTouPeriod: Str? <doc:"tou 模式：sharp¦peak¦flat¦valley">；emTierMin: Number? <doc:"tiered 模式：阶梯下限">；emTierMax: Number?；emMonths: List? <of:Number, doc:"适用月份，空=全年">；emHours: List? <of:Number, doc:"适用小时，空=全天">；emPrice: Number <doc:"单价"> | SRC-132 |
| emDemandCharge | Marker | 顶层标签或类型声明 | SRC-133 |
| EmDemandCharge | Dict | 标记：energyMatrix、emDemandCharge 字段：id: Ref；emChargeBasis: Str <doc:"capacity（按变压器容量）¦ demand（按最大需量）">；emUnitPrice: Number <doc:"元/kVA·月 或 元/kW·月">；emDeclared: Number? <doc:"申报需量">；emOverRatio: Number? <doc:"超申报部分加倍系数，默认 2"> | SRC-134 |
| EmBill | Dict | 标记：energyMatrix、emBill 字段：id: Ref；emBillNo: Str；emPayerRef: Ref <doc:"付费方：EmTenant ¦ EmOrg ¦ EmSite">；span: Span；emTariffRef: Ref <of:EmTariff>；emItems: List? <of:EmBillItem>；emAmountNet: Number；emAmountTax: Number?；emAmountTotal: Number；emBillStatus: EmBillStatus；emIssuedAt: DateTime? | SRC-135 |
| emBill | Marker | 顶层标签或类型声明 | SRC-136 |
| EmBillStatus | Enum | 枚举值：draft、issued、disputed、settled、voided | SRC-137 |
| emBillStatus | EmBillStatus | 顶层标签或类型声明 | SRC-138 |
| EmBillItem | Dict | 字段：emMedium: EmMedium；emItemType: Str <doc:"energy ¦ demand ¦ basic ¦ loss ¦ service ¦ adjust">；emLedgerRefs: List? <of:Ref, doc:"来源台账条目，逐笔可追溯">；emQty: Number；emPrice: Number；emAmount: Number；emNote: Str? | SRC-139 |

实现完整度：接口桩。验证状态：静态检查。主要实现位置：fan/tariff。

7.8 指标定额

EmKpi 保存稳定编码、Axon 公式、单位、粒度、适用维度、方向性和标准依据。EmQuota 把对象、介质或 KPI 与考核期和限额关联。

当前实现能够即时计算、批量排名和生成定额进度，但没有把结果写成 EmKpiPoint 历史。

| 定义 | 基类型 | 字段 枚举或标记 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| EmKpi | Dict | 标记：energyMatrix、emKpi 字段：id: Ref；dis: Str；emKpiCode: Str <doc:"稳定编码，跨项目复用，如 EUI_ELEC / WUI / PUE / CBEI">；emFormula: Str <doc:"Axon 表达式，输入为台账查询">；unit: Str；emGranularity: EmGranularity；emDimension: List? <of:Str, doc:"支持的维度：site¦floor¦zone¦tenant¦org¦subItem¦equip">；emHigherIsBetter: Bool <doc:"方向性，决定告警与排名逻辑">；emStandardRef: Str? <doc:"对标依据：GB/T 51161-2016 等"> | SRC-140 |
| emKpi | Marker | 顶层标签或类型声明 | SRC-141 |
| emKpiCode | Str | 顶层标签或类型声明 | SRC-142 |
| EmKpiPoint | NumberPoint | 标记：energyMatrix、emNormalized、his 字段：emKpiRef: Ref <of:EmKpi>；emSubjectRef: Ref <doc:"被评价对象"> | SRC-143 |
| emKpiRef | Ref | 顶层标签或类型声明 | SRC-144 |
| emSubjectRef | Ref | 顶层标签或类型声明 | SRC-145 |
| EmQuota | Dict | 标记：energyMatrix、emQuota 字段：id: Ref；emSubjectRef: Ref <doc:"受限对象：site¦zone¦tenant¦org¦meter">；emKpiRef: Ref? <of:EmKpi, doc:"以指标形式约束；为空则按绝对用量">；emMedium: EmMedium?；span: Span <doc:"考核期">；emLimit: Number；emLimitSource: EmQuotaSource；emWarnRatio: Number? <doc:"预警阈值比例，默认 0.9">；emOverAction: Str? <doc:"超限动作：notify ¦ bill ¦ limitLoad"> | SRC-146 |
| emQuota | Marker | 顶层标签或类型声明 | SRC-147 |
| EmQuotaSource | Enum | 枚举值：standard、historical、benchmark、contract、manual | SRC-148 |
| emLimitSource | EmQuotaSource | 顶层标签或类型声明 | SRC-149 |

实现完整度：部分。验证状态：静态检查。主要实现位置：fan/kpi。

7.9 基线核证

本域区分基线模型、统计验收、节能项目和基线调整。统计指标包括 CV(RMSE) 和 NMBE，并限制未通过统计验收的模型进入 verified。

planned 是规划目标，measured 是未经完整调整的内部实测差值，verified 是唯一允许正式对外引用的节能量。模型拟合和报告期节能量计算尚未实现。

| 定义 | 基类型 | 字段 枚举或标记 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| EmBaseline | Dict | 标记：energyMatrix、emBaseline 字段：id: Ref；dis: Str；emSubjectRef: Ref <doc:"核证边界：site ¦ meter ¦ system">；emMedium: EmMedium；emIpmvpOption: EmIpmvpOption；emBaselineSpan: Span <doc:"基准期">；emIndepVars: List? <of:Str, doc:"自变量：cdd¦hdd¦occupancy¦production¦opHours">；emModelType: EmModelType；emModelUri: Str? <doc:"模型工件路径（.onnx / 系数 JSON）">；emCoeffs: Dict? <doc:"回归系数，便于人工复核">；emR2: Number? <doc:"决定系数">；emCvRmse: Number? <unit:"%", doc:"ASHRAE G14 月度 ≤15%，小时 ≤30%">；emNmbe: Number? <unit:"%", doc:"ASHRAE G14 月度 ≤±5%">；emValid: Bool? <doc:"是否通过统计验收"> | SRC-150 |
| emBaseline | Marker | 顶层标签或类型声明 | SRC-151 |
| EmIpmvpOption | Enum | 枚举值：optionA、optionB、optionC、optionD | SRC-152 |
| emIpmvpOption | EmIpmvpOption | 顶层标签或类型声明 | SRC-153 |
| EmModelType | Enum | 枚举值：linearRegression、multiVarRegression、changePoint、gbdt、simulation | SRC-154 |
| emModelType | EmModelType | 顶层标签或类型声明 | SRC-155 |
| EmSavingsProject | Dict | 标记：energyMatrix、emSavingsProject 字段：id: Ref；dis: Str；emSubjectRef: Ref；emBaselineRef: Ref? <of:EmBaseline>；emEcmType: Str? <doc:"措施类型：control¦retrofit¦operation¦renewable">；emInvest: Number? <doc:"投资额">；emImplSpan: Span? <doc:"实施期（基准期与报告期之间的排除区间）">；emReportSpan: Span? <doc:"报告期">；emSavingsPlanned: Number? <doc:"规划节能量（目标值，未核证）">；emSavingsMeasured: Number? <doc:"报告期实测差值，未做调整">；emSavingsVerified: Number? <doc:"经基线调整后的核证节能量">；emAdjustments: List? <of:EmAdjustment>；emVerifyStatus: EmVerifyStatus；emVerifiedBy: Str?；emVerifiedAt: DateTime? | SRC-156 |
| emSavingsProject | Marker | 顶层标签或类型声明 | SRC-157 |
| EmVerifyStatus | Enum | 枚举值：planned、monitoring、computed、verified、rejected | SRC-158 |
| emVerifyStatus | EmVerifyStatus | 顶层标签或类型声明 | SRC-159 |
| EmAdjustment | Dict | 字段：emAdjType: Str <doc:"routine（常规：气象/使用率）¦ nonRoutine（非常规：面积/工艺变更）">；emReason: Str；emAdjDelta: Number <doc:"单笔调整量。偏差 #9：原稿写作 emDelta，与 L2 增量点的 marker 同名">；emAppliedAt: DateTime? | SRC-160 |

实现完整度：接口桩。验证状态：静态检查。主要实现位置：fan/baseline。

7.10 碳资产

排放因子按地区、年份、介质、Scope、数值、单位和来源文件版本化。碳账从台账和因子确定性推导，保存因子引用快照。

绿证、绿电或 CCER 只有带 emRetired 注销标记后才允许抵消。单位分母必须与台账介质单位匹配，不能静默进行 1000 倍换算。

Scope 3 当前只处理显式标注的因子，没有供应链数据采集模型。

| 定义 | 基类型 | 字段 枚举或标记 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| EmEmissionFactor | Dict | 标记：energyMatrix、emEmissionFactor 字段：id: Ref；dis: Str；emMedium: EmMedium；emScope: EmScope；emRegion: Str? <doc:"电网区域：华东/华北/南方… 或 national">；emYear: Number；emFactor: Number <doc:"排放因子">；emFactorUnit: Str <doc:"tCO2e/MWh、tCO2e/m³ 等">；emCoalFactor: Number? <doc:"折标煤系数 kgce/单位，用于能耗总量控制口径">；emSourceDoc: Str <doc:"依据文件：生态环境部公告文号 / GB/T 2589，必填以保证可追溯"> | SRC-161 |
| emEmissionFactor | Marker | 顶层标签或类型声明 | SRC-162 |
| EmScope | Enum | 枚举值：scope1、scope2、scope3 | SRC-163 |
| emScope | EmScope | 顶层标签或类型声明 | SRC-164 |
| EmCarbonAccount | Dict | 标记：energyMatrix、emCarbonAccount 字段：id: Ref；emSubjectRef: Ref <doc:"核算边界：site ¦ org ¦ tenant">；span: Span；emScope1: Number? <unit:"tCO2e">；emScope2: Number? <unit:"tCO2e">；emScope3: Number? <unit:"tCO2e">；emTotal: Number <unit:"tCO2e">；emOffset: Number? <unit:"tCO2e", doc:"绿电/绿证/CCER 抵消量">；emNet: Number? <unit:"tCO2e">；emFactorRefs: List? <of:Ref, doc:"本期使用的因子版本，锁定后不随因子换版漂移">；emDataSource: EmDataSource | SRC-165 |
| emCarbonAccount | Marker | 顶层标签或类型声明 | SRC-166 |
| EmCarbonTarget | Dict | 标记：energyMatrix、emCarbonTarget 字段：id: Ref；emSubjectRef: Ref；emBaseYear: Number；emTargetYear: Number；emBaseValue: Number <unit:"tCO2e">；emTargetValue: Number <unit:"tCO2e">；emTargetType: Str <doc:"absolute（总量）¦ intensity（强度）"> | SRC-167 |
| emCarbonTarget | Marker | 顶层标签或类型声明 | SRC-168 |
| EmGreenCert | Dict | 标记：energyMatrix、emGreenCert 字段：id: Ref；emSubjectRef: Ref；emCertType: Str <doc:"greenPower ¦ gec ¦ ccer">；emCertNo: Str?；emQty: Number <unit:"MWh">；emVintage: Number <doc:"归属年份">；emRetired: Marker? <doc:"已注销核销，方可用于抵消"> | SRC-169 |
| emGreenCert | Marker | 顶层标签或类型声明 | SRC-170 |

实现完整度：部分。验证状态：静态检查。主要实现位置：fan/carbon。

7.11 诊断闭环

EmDiagnostic 描述规则编码、类别、对象过滤器、表达式、严重度和粒度。诊断输出 EmAnomaly，异常经确认和派单形成 EmWorkOrder。

异常按规则、对象和账期幂等创建。工单状态只允许 new、assigned、inProgress、done、closed 的前向流转；完成时回写关联异常为 resolved。

八类判据中仅 dataQuality 和 balance 有执行逻辑，其余六类返回 meta.emSkipped 并由前端明确显示。

| 定义 | 基类型 | 字段 枚举或标记 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| EmDiagnostic | Dict | 标记：energyMatrix、emDiagnostic 字段：id: Ref；dis: Str；emRuleCode: Str；emCategory: EmDiagCategory；emSubjectFilter: Str <doc:"作用对象筛选器（Axon filter）">；emExpr: Str <doc:"判据表达式，返回 true 触发">；emSeverity: EmSeverity；emGranularity: EmGranularity；disabled: Marker? | SRC-171 |
| emDiagnostic | Marker | 顶层标签或类型声明 | SRC-172 |
| EmDiagCategory | Enum | 枚举值：dataQuality、balance、overConsume、efficiency、scheduleWaste、demandRisk、quotaRisk、carbonRisk | SRC-173 |
| emCategory | EmDiagCategory | 顶层标签或类型声明 | SRC-174 |
| EmSeverity | Enum | 枚举值：info、warn、critical | SRC-175 |
| emSeverity | EmSeverity | 顶层标签或类型声明 | SRC-176 |
| EmAnomaly | Dict | 标记：energyMatrix、emAnomaly 字段：id: Ref；emDiagRef: Ref <of:EmDiagnostic>；emSubjectRef: Ref；emSeverity: EmSeverity；ts: DateTime；span: Span?；emVal: Number?；emExpected: Number?；emDeviation: Number? <unit:"%">；emImpactVal: Number? <doc:"估算影响用量，emDataSource 恒为 estimated">；emAckBy: Str?；emAckAt: DateTime?；emAnomalyStatus: EmAnomalyStatus；emWorkOrderRef: Ref? | SRC-177 |
| emAnomaly | Marker | 顶层标签或类型声明 | SRC-178 |
| EmAnomalyStatus | Enum | 枚举值：open、acked、dispatched、resolved、falseAlarm | SRC-179 |
| emAnomalyStatus | EmAnomalyStatus | 顶层标签或类型声明 | SRC-180 |
| EmWorkOrder | Dict | 标记：energyMatrix、emWorkOrder 字段：id: Ref；emOrderNo: Str；emSubjectRef: Ref；emAnomalyRefs: List? <of:Ref>；emAssignee: Str?；emDueDate: Date?；emWorkOrderStatus: EmWorkOrderStatus；emSavingsProjectRef: Ref? <doc:"若形成长期措施，指向节能项目">；emResult: Str? | SRC-181 |
| EmWorkOrderStatus | Enum | 枚举值：new、assigned、inProgress、done、closed | SRC-182 |
| emWorkOrderStatus | EmWorkOrderStatus | 顶层标签或类型声明 | SRC-183 |
| emWorkOrder | Marker | 顶层标签或类型声明 | SRC-184 |

实现完整度：部分。验证状态：静态检查。主要实现位置：fan/diagnostic。

8 关键算法与口径

8.1 累计读数差分

| 场景 | 判定 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| 正常 | 当前读数减前次读数大于等于零 | delta = current - previous |
| 换表 | 前次日期早于 emInstallDate，当前日期达到或晚于安装日 | delta 取新表当前读数 |
| 断点 | 相邻间隔大于采样周期的 3 倍 | val=null，reason=gap |
| 溢出 | 当前值小于前值且配置 emMaxReading，补偿值有效 | delta = maxReading - previous + current |
| 负增量 | 无法满足换表或合法溢出条件 | val=null，reason=negative |
| 全部无效 | 一个账期没有有效区间 | 总量返回 null，不返回 0 |
| 质量 | 有效区间数除以全部区间数 | emQuality ∈ [0,1] |

默认采样周期为 15 分钟，断点倍数为 3；这些值是源码常量。［SRC-185，SRC-186］

8.2 缺口量和关账闸门

单表缺口量为父表用量减可汇总直接子表用量；缺口率为缺口量除以父表用量。叶子表没有可汇总子表时返回无缺口指标，而不是 0%。站点缺口率取各介质校核根表绝对缺口率的最大值，避免平均值掩盖某一介质严重不平衡。［SRC-187］

8.3 台账幂等和红冲

台账账期除了 Span 外增加 emPeriod 字符串投影，用于等值过滤和幂等定位。已关账条目不可原地修改；修正新增红冲条目，再新增正确条目，并分别通过 emReversalOf 和 emCorrects 保留链路。

8.4 碳核算

碳账户按 Scope 分组台账用量并应用目标年份和地区的排放因子，保存 emFactorRefs。折标煤仅累计配置了 emCoalFactor 的介质；未配置介质必须进入未计入清单。绿证抵消只接受已注销记录。

9 状态机

9.1 异常状态

| 状态 | 含义 | 主要入口 |
| --- | --- | --- |
| open | 诊断新建，尚未确认 | emDiagRun |
| acked | 已人工确认 | emAnomalyAck |
| dispatched | 已派生工单 | emDispatchWorkOrder |
| resolved | 关联工单完成后处置 | emWorkOrderUpdate to done |
| falseAlarm | 人工判定为误报 | emAnomalyFalseAlarm |

9.2 工单状态

允许的前向链为 new → assigned → inProgress → done → closed。源码禁止回退和跨越无效状态；closed 后不再提供推进动作。

| 状态 | 解释 |
| --- | --- |
| new | 工单已创建 |
| assigned | 已指定处理人 |
| inProgress | 处理中 |
| done | 处置完成并回写异常 |
| closed | 工单关闭 |

9.3 账单与核证状态

规格还定义账单状态和节能核证状态，但计费和基线核心算法仍为桩。因此状态定义存在不表示完整状态迁移已经实现。

10 Axon 服务边界

EnergyMatrixLib 是薄 @Axon 门面，当前静态提取到 82 个函数。带 admin=true 的函数用于建模、更新、删除、构建、关账、红冲、诊断处置等写操作；普通函数以查询和计算为主。

| Axon 函数 | 权限 | 签名 | 说明 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| emInfo | 普通 | static Dict emInfo() | 身份探针：确认 pod 已加载并报告版本。前端各页 mount 时调用。 | SRC-188 |
| emEnums | 普通 | static Grid emEnums() | 本库的枚举全集（说明书附录 C），供前端下拉与校验共用一份真相。 列：name（枚举类型名）, values（取值列表）。 返回 **Grid** 而不是 `{EmMedium: [...], ...}` 这样的 Dict：Dict 的键是 Haystack 标签名，**必须小写开头**。而枚举类型名是大驼峰（EmMedium）， 直接当键会在 Axon | SRC-189 |
| emAddSite | 管理员 | static Ref emAddSite(Str name := "Site", Dict args := Etc.emptyDict) | 新建站点。args 可覆写模板里的任意 Arg（area / emUsageType / tz / emGapThreshold …）。 | SRC-190 |
| emAddFloor | 管理员 | static Ref emAddFloor(Ref siteRef, Str name := "Floor", Dict args := Etc.emptyDict) | 新建楼层。args 常用键：area、floorNum（地面层 0 / 地上为正 / 地下为负）、emUsageType。 | SRC-191 |
| emAddZone | 管理员 | static Ref emAddZone(Ref siteRef, Str name := "Zone", Dict args := Etc.emptyDict) | 新建计量分区（能耗核算最小空间单元）。 args 里给 `floorRef` 就归属到那一层；跨楼层的分区不填即可。 | SRC-192 |
| emAddTenant | 管理员 | static Ref emAddTenant(Ref? parentRef := null, Str name := "Tenant", Dict args := Etc.emptyDict) | 新建租户 / 组织单元。parentRef 为上级组织，可为 null。 | SRC-193 |
| emAddMeter | 管理员 | static Ref emAddMeter(Ref siteRef, Str medium, Str name := "Meter", Dict args := Etc.emptyDict) | 新建表计。medium ∈ elec¦water¦gas¦steam¦heat¦cool¦diesel¦coal¦hydrogen。 args 常用键：emMeterRole / submeterOf / emSubItem / emMeterFactor / emMaxReading / emInstallDate / emServesRef / emS | SRC-194 |
| emAddVirtualMeter | 管理员 | static Ref emAddVirtualMeter(Ref siteRef, Str medium, Str formula, Str name := "Virtual Meter", Dict args := Etc.emptyDict) | 新建虚拟表。formula 是 Axon 表达式，账期由求值作用域注入。 | SRC-195 |
| emAddGapMeter | 管理员 | static Ref emAddGapMeter(Ref siteRef, Ref sourceMeterRef, Str? name := null, Dict args := Etc.emptyDict) | 新建缺口表（差值法虚表，公式固定为「源表 − 已计量子表之和」）。 | SRC-196 |
| emAttachLoad | 管理员 | static Ref emAttachLoad(Ref equipRef, Dict args := Etc.emptyDict) | 给既有 equip 挂能耗身份（铁律 5：不重复定义冷机 / 水泵 / AHU）。 args 常用键：emSubItem / emMeterRef / emRatedPower / emAllocWeight。 | SRC-197 |
| emAddLoadGroup | 管理员 | static Ref emAddLoadGroup(Ref siteRef, Str name := "Load Group", Dict args := Etc.emptyDict) | 新建用能设备组（说明书表 3-5 的 EmLoadGroup）。 用于没有独立计量、也不按单台管理的批量对象（一层楼的灯具回路、一片插座）。 现场真实存在的单台设备请用 `emAttachLoad` 给既有 equip 挂身份，不要用这个。 | SRC-198 |
| emModelTree | 普通 | static Grid emModelTree(Ref? siteRef := null) | 资产树（扁平行，按 emDepth 缩进渲染）。 把空间树、计量树、组织树合并成一棵可浏览的树。列： id, dis, emNodeKind(site¦zone¦meter¦load¦tenant), emGroup(space¦metering¦equip¦org), emParentId, emDepth, emChildCount, emOrpha | SRC-199 |
| emEntityDetail | 普通 | static Dict emEntityDetail(Ref entityId) | 实体详情。键：rec, emNodeKind, emParentId, emModelId, emSpecFile, emPointCount, emLedgerCount。 后两个是删除 / 改介质前的影响面，UI 应当在确认框里显示出来。 | SRC-200 |
| emEntityPoints | 普通 | static Grid emEntityPoints(Ref entityId) | 实体的子点位。列：id, dis, navName, kind, unit, his, emL1Point, emDelta, emTouPeriod, curVal, emBound。 | SRC-201 |
| emEntityValidate | 普通 | static Grid emEntityValidate(Ref entityId) | 逐实体铁律校验。列：level(err¦warn¦info), code, msg, rule。 | SRC-202 |
| emEntityUpdate | 管理员 | static Dict emEntityUpdate(Ref entityId, Dict changes) | 更新实体属性。changes 里值为 `removeMarker()` 表示删除该标签。 拒绝：受保护标签（id/mod/energyMatrix）、任何 `*ModelId` 标签、 非法枚举值、已入账表计的介质变更、非法父引用。 | SRC-203 |
| emEntityDelete | 管理员 | static Number emEntityDelete(Ref entityId, Bool force := false) | 删除实体（连同其子点位）。返回删除的记录数。 默认拒绝一切有影响面的删除；force=true 放行未关账条目与子节点 （子节点只解除父引用，不级联删除）。 **被已关账条目引用的表永远不能删** —— force 也不行。 | SRC-204 |
| emSpecSource | 普通 | static Str emSpecSource(Str name) | pod 内的 xeto 规格源码（只读，供建模器右下角显示）。 | SRC-205 |
| emSpecFiles | 普通 | static Str[] emSpecFiles() | pod 内全部 xeto 规格文件名。 | SRC-206 |
| emMeterTree | 普通 | static Grid emMeterTree(Ref siteRef, Str? medium := null) | 站点计量树（扁平行）。列：id, dis, emMedium, emMeterRole, submeterOf, emDepth, emVirtual, emGap, emChildCount。 | SRC-207 |
| emMeterTreeValidate | 普通 | static Grid emMeterTreeValidate(Ref siteRef) | 计量树校验（DAG / 跨介质挂接 / 虚表公式 / 关口表唯一性）。 列：level(err¦warn), code, msg, meterRef。空 Grid = 结构合格。 | SRC-208 |
| emInvalidateMeterTree | 管理员 | static Str emInvalidateMeterTree(Ref? siteRef := null) | 作废计量树缓存。手工改了表计标签而 observer 没触发时用。 | SRC-209 |
| emMeterRead | 普通 | static Number? emMeterRead(Ref meterRef, Span? span := null) | 某表在账期内的用量。span 省略时取当前求值作用域的账期 （虚表 `emFormula` 里可以直接写 `emMeterRead(@M-B1-01)`）。 | SRC-210 |
| emSubMeterSum | 普通 | static Number? emSubMeterSum(Ref meterRef, Span? span := null) | 某表直接子表用量之和（check 表不计入）。span 同 `emMeterRead`。 | SRC-211 |
| emMeterConsumption | 普通 | static Dict emMeterConsumption(Ref meterRef, Span span) | 某表的用量与数据质量。键：val, emQuality, emDataSource, emMedium, emReasons。 | SRC-212 |
| emMeterDeltas | 普通 | static Grid emMeterDeltas(Ref meterRef, Span span) | 某表的 L2 区间增量。列：ts, val, emReason(normal¦overflow¦meterChange¦negative¦gap)。 | SRC-213 |
| emGap | 普通 | static Dict emGap(Ref meterRef, Span span) | 某表的缺口明细。键：parentVal, childSum, emGapVal, emGapRatio, emChildCount。 | SRC-214 |
| emSiteGaps | 普通 | static Grid emSiteGaps(Ref siteRef, Span span) | 站点各介质的缺口校核（UI「平衡校核卡」数据源）。 | SRC-215 |
| emSiteGapRatio | 普通 | static Number? emSiteGapRatio(Ref siteRef, Span span) | 站点总体缺口率（关账闸门用的单一数字，取各介质中最差的那个）。 | SRC-216 |
| emMeterInventory | 普通 | static Grid emMeterInventory(Ref siteRef, Span? span := null) | 表具台账。每块表一行：id, dis, emMedium, emMeterRole, emVirtual, emGap, emParentDis, emMeterFactor, emInstallDate, emSubItem, emPointCount, emConnDis, emCommStatus, emCurVal, emQuality。 emC | SRC-217 |
| emMeterStats | 普通 | static Dict emMeterStats(Ref siteRef, Span? span := null) | 表具台账统计。键：emTotal, emPhysical, emOk, emOffline, emVirtual, emConnCount, emQualityAvg。 | SRC-218 |
| emConnectors | 普通 | static Grid emConnectors(Ref siteRef) | 采集器清单。列：id, dis, emStatus, emMeterCount, emPointCount。 只列出真正带着本站点表计的采集器 —— 同一项目里可能还有一堆与能耗无关的连接器。 | SRC-219 |
| emLedgerBuild | 管理员 | static Grid emLedgerBuild(Ref siteRef, Span span, Str granularity := "daily") | 构建站点台账。列：meterRef, emPeriod, val, emDataSource, emQuality, status(written¦skipped¦error)。逐表独立 try/catch，单表失败不影响全站。 | SRC-220 |
| emLedgerEntries | 普通 | static Grid emLedgerEntries(Ref siteRef, Span span, Str? medium := null, Bool includeReversals := false) | 账期内的台账条目（默认剔除红冲对，直接求和不会双算）。 | SRC-221 |
| emLedgerAggregate | 普通 | static Grid emLedgerAggregate(Ref siteRef, Span span, Str dim, Str? medium := null) | 按维度聚合台账。dim ∈ subItem¦medium¦space¦tenant¦org¦meter¦period。 列：<dim>, val, emEntryCount, emQualityMin, emSources。 | SRC-222 |
| emLedgerCrosstab | 普通 | static Grid emLedgerCrosstab(Ref subjectRef, Span span, Str rowDim, Str colDim, Str? medium := null) | 台账二维交叉表 —— 一次取完"账期 × 分项"这类堆叠图数据。 rowDim 可以是任意维度；**colDim 只能是 subItem 或 medium**：其余维度的 取值是 Ref，摊成列名会得到非法的 Haystack 标签名，错会以 `Could not find a value` 的形式出现在客户端（见 README 踩坑 41）。 缺格返 | SRC-223 |
| emLedgerTotal | 普通 | static Number? emLedgerTotal(Ref siteRef, Span span, Str? medium := null) | 账期用量合计。Layer 2 各域取数都走这里（铁律 6）。 | SRC-224 |
| emLedgerSourceMix | 普通 | static Grid emLedgerSourceMix(Ref siteRef, Span span, Str? medium := null) | 数据来源分布（UI「数据可信度」卡）。列：emDataSource, val, ratio, emEntryCount。 | SRC-225 |
| emClosePeriod | 管理员 | static Grid emClosePeriod(Ref siteRef, Span span, Str granularity := "daily", Number? threshold := null, Bool dryRun := false) | 关账。meta 携带 status / emGapRatio / emThreshold / emEntryCount / msg。 status ∈ closed ¦ blocked ¦ incomplete ¦ alreadyClosed ¦ dryRun。 dryRun=true 走完预检但不写 emClosed —— UI 的「关账预检」按钮用它。 | SRC-226 |
| emReverseLedgerEntry | 管理员 | static Ref emReverseLedgerEntry(Ref entryId, Str reason) | 红冲一条台账条目（已关账条目的唯一修改路径）。返回红冲条目 id。 | SRC-227 |
| emCorrectLedgerEntry | 管理员 | static Grid emCorrectLedgerEntry(Ref entryId, Number newVal, Str newDataSource, Str reason, Number? newQuality := null) | 红冲 + 重录。返回完整修正链（原条目 / 红冲 / 重录）。 | SRC-228 |
| emLedgerChain | 普通 | static Grid emLedgerChain(Ref entryId) | 一条条目的完整修正链。 | SRC-229 |
| emClosePeriods | 普通 | static Grid emClosePeriods(Ref siteRef) | 站点的关账批次记录（UI reports 屏的关账批次表）。 | SRC-230 |
| emAllocRules | 普通 | static Grid emAllocRules(Ref siteRef, DateTime at := DateTime.now) | 站点在某时刻生效的分摊规则，按 emPriority 升序。 | SRC-231 |
| emAllocValidate | 普通 | static Grid emAllocValidate(Ref ruleRef) | 分摊规则配置校验。列：level, code, msg。 | SRC-232 |
| emAllocRun | 管理员 | static Grid emAllocRun(Ref siteRef, Span span, Str granularity := "daily") | 执行分摊规则。**未实现**：站点有生效规则时抛 UnsupportedErr（域 6 骨架桩）。 | SRC-233 |
| emTariffResolve | 普通 | static Dict? emTariffResolve(Ref siteRef, Str medium, DateTime at := DateTime.now) | 解析某介质在某时刻生效的费率版本（缺 emSourceDoc 会报错，铁律 8）。 | SRC-234 |
| emBillBuild | 管理员 | static Grid emBillBuild(Ref payerRef, Span span) | 生成账单。**未实现**（OI-02 默认「只算不出账」）。 | SRC-235 |
| emKpiDefs | 普通 | static Grid emKpiDefs() | 全部指标定义（UI「EmKpi 指标定义表」数据源）。 | SRC-236 |
| emAddKpi | 管理员 | static Ref emAddKpi(Str kpiCode, Str dis, Str formula, Dict args := Etc.emptyDict) | 新建指标定义。formula 是 Axon 表达式（说明书 §6 OI-03 的取舍）。 args 常用键：unit / emGranularity / emDimension / emHigherIsBetter / emStandardRef。 | SRC-237 |
| emAddQuota | 管理员 | static Ref emAddQuota(Ref subjectRef, Number limit, Str limitSource, Span span, Dict args := Etc.emptyDict) | 新建定额。limitSource ∈ standard¦historical¦benchmark¦contract¦manual —— 必填， 不同来源在报表里要分别标注，不可混用（说明书 §4.5）。 | SRC-238 |
| emQuotas | 普通 | static Grid emQuotas(Ref? subjectRef := null) | 定额清单。 | SRC-239 |
| emQuotaProgressAll | 普通 | static Grid emQuotaProgressAll(Ref subjectRef, Span span) | 某对象全部定额的执行进度（一次算完）。 列：quotaRef, dis, emLimit, used, ratio, emWarnRatio, level, emLimitSource, emOverAction。 | SRC-240 |
| emKpiCompute | 普通 | static Number? emKpiCompute(Str kpiCode, Ref subjectRef, Span span) | 计算一个指标。`emFormula` 走 Axon 求值。 公式里可用两个自由变量：`emSelf`（被评价对象的 Dict）与 `emSpan`。 取数函数的第一个参数是 Ref，所以写 `emSelf->id` 而不是 `emSelf`。 分母缺失或为 0 时返回 null 而不是 0。 | SRC-241 |
| emKpiComputeAll | 普通 | static Grid emKpiComputeAll(Str kpiCode, Ref[] subjectRefs, Span span) | 同一指标算一批对象（排名 / 对标表）。 列：emSubjectRef, dis, emKpiCode, val, unit, err。单个对象算不出时 val 为 null 且 err 有值，不影响其余行。 | SRC-242 |
| emQuotaProgress | 普通 | static Dict emQuotaProgress(Ref quotaRef, Span span) | 定额执行进度。键：emLimit, used, ratio, emWarnRatio, level(ok¦warn¦over)。 | SRC-243 |
| emBaselineValidate | 管理员 | static Grid emBaselineValidate(Ref baselineRef, Number[] actual, Number[] predicted) | 基线统计验收（ASHRAE G14）。actual / predicted 等长同序。 meta 携带 emR2 / emCvRmse / emNmbe / emValid；rows 是逐项 check。 | SRC-244 |
| emAddSavingsProject | 管理员 | static Ref emAddSavingsProject(Str dis, Ref subjectRef, Number? planned := null) | 新建节能项目。**默认 emVerifyStatus=planned**，调用方无法绕开（铁律 10）。 | SRC-245 |
| emSavingsProjects | 普通 | static Grid emSavingsProjects(Ref? subjectRef := null) | 节能项目清单（UI「节能诊断与核证」的数据源）。 | SRC-246 |
| emBaselines | 普通 | static Grid emBaselines(Ref? subjectRef := null) | 基线清单。 | SRC-247 |
| emSavingsCompute | 管理员 | static Grid emSavingsCompute(Ref projectRef, Span reportSpan) | 计算报告期节能量。**未实现**（域 9 骨架桩）。 | SRC-248 |
| emFactorResolve | 普通 | static Dict? emFactorResolve(Str medium, Number year, Str? region := null) | 解析排放因子版本（缺 emSourceDoc 会报错，铁律 8）。 | SRC-249 |
| emFactors | 普通 | static Grid emFactors() | 排放因子清单（UI「因子版本表」的数据源）。 | SRC-250 |
| emTariffs | 普通 | static Grid emTariffs(Ref? siteRef := null) | 费率清单。 | SRC-251 |
| emCarbonAccount | 普通 | static Grid emCarbonAccount(Ref subjectRef, Span span, Bool lock := false) | 生成碳账。每介质一行，meta 携带 Scope 1/2/3、总量、抵消量、净排放与 因子版本快照（emFactorRefs）。 `lock` 为 true 时把用到的因子打上 `emLocked` —— **只在账期结算时传 true**， 页面上查看碳账不应该产生副作用。 | SRC-252 |
| emCarbonNet | 普通 | static Number? emCarbonNet(Ref subjectRef, Span span) | 净排放量（总排放 − 抵消）。指标公式里最常用的那个碳数字， 单独开一个函数是为了不用在公式里写 `emCarbonAccount(...).meta->emNet`。 单位由因子决定（示范数据是 kgCO2e）。 | SRC-253 |
| emCoalEquivalent | 普通 | static Grid emCoalEquivalent(Ref subjectRef, Span span) | 折标煤合计（综合能耗，tce）。总览驾驶舱的头卡就是这个数。 逐介质明细在 rows（emMedium / usage / emCoalFactor / val），合计在 **meta** （val / unit / emYear / emMissing）。 `emMissing`（没有 `emCoalFactor` 的介质）要显示出来 —— 水本来就 | SRC-254 |
| emCarbonTargets | 普通 | static Grid emCarbonTargets(Ref? subjectRef := null) | 碳目标清单。 | SRC-255 |
| emCarbonTargetProgress | 普通 | static Dict emCarbonTargetProgress(Ref targetRef, Span span) | 碳目标进度。总量型比净排放，强度型比单位面积净排放 —— 两种口径不混用。 键：emTargetType, emBaseValue, emTargetValue, cur, emUnit, progress, onTrack。 | SRC-256 |
| emGreenCerts | 普通 | static Grid emGreenCerts(Ref? subjectRef := null) | 绿电 / 绿证 / CCER 清单。只有 emRetired（已注销核销）的才可用于抵消。 | SRC-257 |
| emDiagRules | 普通 | static Grid emDiagRules(Ref siteRef) | 站点启用的诊断规则，按严重度降序。 | SRC-258 |
| emDiagValidate | 普通 | static Grid emDiagValidate(Ref ruleRef) | 诊断规则配置校验。列：level, code, msg。 | SRC-259 |
| emAddDiagRule | 管理员 | static Ref emAddDiagRule(Ref siteRef, Str ruleCode, Str dis, Str category, Str severity, Number threshold, Dict args := Etc.emptyDict) | 新建诊断规则。 threshold 的含义随分类而定：dataQuality 是完好率下限（如 0.9）， balance 是缺口率上限（如 0.05）。 | SRC-260 |
| emDiagRun | 管理员 | static Grid emDiagRun(Ref siteRef, Span span) | 跑一遍诊断，生成异常。 已实现 dataQuality 与 balance 两类；其余六类会被跳过并记在返回 Grid 的 meta.emSkipped 里 —— 不抛错，因为已经跑出来的异常是有价值的。 幂等：同规则 + 同对象 + 同账期只会有一条异常，重复跑不刷屏。 | SRC-261 |
| emAnomalies | 普通 | static Grid emAnomalies(Ref siteRef, Str? status := null) | 异常清单。status 省略返回全部。列含 emSubjectDis 便于直接展示。 | SRC-262 |
| emAnomalyStats | 普通 | static Dict emAnomalyStats(Ref siteRef) | 异常统计（各状态计数 + 严重异常数 + 按分类计数）。 | SRC-263 |
| emAnomalyAck | 管理员 | static Ref emAnomalyAck(Ref anomalyRef, Str? note := null) | 确认一条异常（open → acked）。 | SRC-264 |
| emAnomalyFalseAlarm | 管理员 | static Ref emAnomalyFalseAlarm(Ref anomalyRef, Str? note := null) | 标记误报。与「已处置」分开 —— 误报多说明规则阈值该调了。 | SRC-265 |
| emDispatchWorkOrder | 管理员 | static Ref emDispatchWorkOrder(Ref[] anomalyRefs, Str assignee, Date? dueDate := null) | 派单：把若干条异常合成一张工单。 同一块表连着几天完好率低是一个问题，不是五个 —— 所以收的是列表。 | SRC-266 |
| emWorkOrders | 普通 | static Grid emWorkOrders(Ref siteRef, Str? status := null) | 工单清单。列含 emSubjectDis 与 emAnomalyCount。 | SRC-267 |
| emWorkOrderUpdate | 管理员 | static Ref emWorkOrderUpdate(Ref woRef, Str status, Str? result := null, Ref? savingsProjectRef := null) | 工单状态流转：new → assigned → inProgress → done → closed，**只能往前走**。 置为 done/closed 时，它带的异常一并置为已处置。 | SRC-268 |
| emNightlyPipeline | 管理员 | static Grid emNightlyPipeline(Ref? siteRef := null, Span? span := null, Str granularity := "daily") | 夜间台账流水线：台账构建 → 分摊 → 缺口校核，**串行**执行。 这几步有严格先后依赖，绝不能拆成几个 Job 靠时间错开 —— 站点一多就会 出现"分摊还没跑完缺口就算了"的竞态。所以它们合并在这一个函数里。 **关账不在流水线里**：关账是带审计语义的人工动作（要有人对缺口率负责）， 由 UI 的 reports 屏发起。 siteRef 省 | SRC-269 |

11 前端与语义服务映射

前端是单个 Hash Router SPA，经 finStackMobileMenu 以 iframe 深链装载。Pod 菜单和 React 路由共同声明 13 个页面。［SRC-270，SRC-271］

| 路由 | 页面 | 主要语义服务 |
| --- | --- | --- |
| overview | 能源总览 | 台账汇总、环比同比、折标煤、缺口、KPI、异常 |
| realtime | 实时监测与告警 | 异常清单、诊断执行、确认、误报、派单 |
| workorder | 工单管理 | 工单看板和状态推进 |
| meter-tree | 分项计量树 | 计量 DAG、验证和缺口 |
| analysis | 能耗分析 | 多维台账聚合与趋势 |
| quota | 定额与对标 | KPI、排名、定额进度 |
| diagnosis | 节能诊断与核证 | 规则、基线和节能项目清单 |
| carbon | 碳排与双碳目标 | 因子、碳账、绿证、目标 |
| model | 数据模型配置 | ModelEntity 建模和实体校验 |
| devices | 表具与采集器 | 表具台账、连接器和数据完好率 |
| portfolio | 多项目总览 | 站点组合和 KPI 排名 |
| reports | 报表与关账 | 关账批次、预检和关账 |
| mobile | 移动端速览 | 关键指标和告警确认 |

11.1 MVVM 调用链

每屏通常由 View.tsx 和 ViewModel.ts 组成。Store 保存 MobX observable 状态，ViewModel 负责 load、命令和错误，emApi.ts 把 Ref、Span 和 Dict 编码为 Axon 表达式，最终通过 client.ext.eval 调用 EnergyMatrixLib。

示例：MeterTreeView → MeterTreeViewModel.load → emApi.emMeterTree → client.ext.eval → EnergyMatrixLib.emMeterTree → EmMeterTreeBuilder → Folio。

12 作业 构建与部署

12.1 夜间流水线

默认 Job 每日 01:00 执行 emNightlyPipeline。流水线按站点串行执行台账构建、分摊和缺口校核；单站失败不影响其他站点。关账不在自动任务中，必须由人员对缺口和质量负责。［SRC-272，SRC-273］

12.2 Pod 构建

| 项目 | 配置 |
| --- | --- |
| Pod | energyMatrix 0.1.0 |
| 构建基类 | finBuild BuildFinPod |
| 后端源码 | fan 及 11 个领域和 test 子目录 |
| 资源 | lib、locale、res、defaultModels、defaultJobs、spec、web |
| 前端 | nodeDirs=[ts/]，npm run build 输出 res/web/em |
| 扩展索引 | skyarc.ext、skyarc.lib、fin.lang |

12.3 当前验证结果

| 检查 | 结果 | 解释 |
| --- | --- | --- |
| 源码和结构检查 | 完成 | 本说明书按实际文件、符号和显式代码路径提取 |
| 前端 npm run build | 未通过 | 当前 ts/node_modules 不存在；缺少 haystack-nclient、haystack-core、haystack-react、mobx 等依赖。未执行 npm install，以免改变只读分析范围 |
| Fantom 编译 | 未执行 | 本机可见 Desigo Optic 5.2.1.2212，而源码声明目标为 FIN 5.3；版本不匹配 |
| Fantom 测试 | 未执行 | 同上，不能用 5.2 测试结果替代 FIN 5.3 兼容结论 |
| 活项目 ModelEntity | 未验证 | 需要目标 FIN Project 验证组合继承、swizzle 和引用 Walk |
| 运行时页面 | 未验证 | 未连接或操作 live FIN 系统 |

13 实现完整度和验证矩阵

实现完整度和验证状态是两个独立维度。“完整”只说明静态源码包含预期逻辑，不代表已在目标环境运行；“接口桩”说明 API 和配置存在，但核心方法明确抛 UnsupportedErr。

| 业务域 | 实现完整度 | 已存在能力 | 明确缺口 | 验证状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 空间与组织 | 完整 | 空间树采用 site、floor、zone，组织与租户构成正交归属维度。EmZone 的实现允许跨楼层并以 siteRef 归属站点。 | 活项目模板组合继承未验证 | 静态检查；活项目模板实例化未验证 |
| 计量 | 完整 | 以 submeterOf 构造同介质计量 DAG，统一物理表、虚拟表和缺口表的业务读取接口。 | 虚表质量当前固定为 1.0，未继承依赖最小质量 | 静态检查；存在单元测试源码，未在目标 FIN 5.3 执行 |
| 供能产储 | 仅规格 | 定义市政接入、变压器、光伏、储能、冷热源等能源节点；当前缺少对应 ModelEntity 模板和专用服务。 | 缺少 ModelEntity 和服务 | 静态检查 |
| 用能设备 | 部分 | 不重复建立冷机、水泵或 AHU，本域通过 emLoad 等标签把既有 equip 纳入能源核算。 | 分摊相关行为依赖未完成域 | 静态检查 |
| 台账 | 完整 | EmLedgerEntry 是点位层和业务层之间唯一数据通道，支持幂等构建、关账、红冲和多维聚合。 | 点位级写保护仍依赖运行环境配置 | 静态检查；目标运行未验证 |
| 分摊 | 接口桩 | 定义版本化分摊规则及七种方法，规则发现、排序和校验存在，具体计算未实现。 | 七种计算方法未实现 | 静态检查 |
| 费率账单 | 接口桩 | 定义费率、时段、需量费和账单。版本解析存在，五种计价与账单生成未实现。 | 计价、需量费和出账未实现 | 静态检查 |
| 指标定额 | 部分 | 支持 KPI 定义、Axon 公式计算、批量排名和定额进度；L3 KPI 历史写入未实现。 | EmKpiPoint 历史写入未实现 | 静态检查 |
| 基线核证 | 接口桩 | 定义基线、模型统计、节能项目和调整。统计验收及发布守卫存在，模型拟合和节能量计算未实现。 | 模型拟合、调整和节能量计算未实现 | 静态检查 |
| 碳资产 | 部分 | 支持因子版本、Scope 归集、绿证注销抵消、目标进度和折标煤；供应链 Scope 3 数据采集不在当前实现。 | Scope 3 供应链数据采集未实现 | 静态检查 |
| 诊断闭环 | 部分 | 支持规则、异常、确认、误报、派单和工单单向流转；八类判据中实现 dataQuality 与 balance。 | 六类判据未实现 | 静态检查 |

14 原始设计与当前实现差异

| 编号 | docs 原稿 | 当前实现 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | emStatus 同时用于账单状态、异常状态和工单字符串 | 拆为 emBillStatus、emAnomalyStatus、emWorkOrderStatus | 消除同名多类型冲突 |
| 2 | emDemandCharge 同时当 Marker 和 Ref slot | Marker 保留，引用改为 emDemandChargeRef | 消除同名类型冲突 |
| 3 | meterScope: Str? | emMeterScope | 避免与 phIoT meterScope choice 冲突 |
| 4 | meterRef、sourceRef、targetRef 等未带域前缀 | 统一为 emMeterRef、emSourceRef、emTargetRef 等 | 遵守自定义标签 em 前缀约束 |
| 5 | EmMedium 为 Choice，但多处使用 emMediumId: Str | EmMedium 改为 Enum，统一 emMedium | 保证跨介质核算的类型一致性 |
| 6 | 只有 emDelta Marker，没有具名 L2 点规格 | 增加电、水、气、汽、冷/热量增量点规格 | 区分累计读数和区间增量 |
| 7 | Xeto 使用 elecMeter 等非标准小驼峰 Marker | FIN 模板使用 equip meter elec 等 conjunct | 对齐当前 phIoT 本体 |
| 8 | 虚表和缺口表只有标签 | 增加 EmVirtualMeter.trio 和 EmGapMeter.trio | 支持 UI 和 ModelEntity 实例化 |
| 9 | EmAdjustment.emDelta: Number | 改为 emAdjDelta | 避免与 L2 emDelta Marker 冲突 |
| 10 | 账期只有 span | 增加 emPeriod 字符串索引投影 | 支持幂等过滤和同表同账期唯一有效条目 |
| 11 | 原稿无对应字段 | 增加 emGapThreshold、emL1Point、emLocked、emCorrects | 分别支持闸门覆盖、权威点消歧、参数锁定和修正链 |

15 待确认事项和禁止推断边界

| 事项 | 当前可确认内容 | 后续确认方式 |
| --- | --- | --- |
| 实际部署版本 | 源码声明 FIN 5.3 hetan_5.3.0.2761 | 在目标服务器确认 fan.home、Pod 版本和依赖 |
| ModelEntity 组合继承 | 模板和构建代码存在 | 在目标 FIN Project 创建各类实体并检查点位与引用 |
| 分摊算法 | 规则和七种方法名称存在，计算未实现 | 由业务方确认精度、舍入、余量和负值口径后实现 |
| 账单归属 | 原设计保留 EmBill，当前默认只算不出账 | 确认租户、组织、成本中心和支付方口径 |
| 基线模型 | 模型类型和统计门槛存在，拟合未实现 | 确定气象、营业时间、产量和调整数据来源 |
| Scope 3 | 只接受显式因子 | 建立供应链活动数据和因子治理流程 |
| 虚表质量 | 当前返回 1.0 | 实现公式依赖解析并取依赖表质量下限 |
| 页面运行完整性 | 13 屏源码和接口存在 | 安装依赖、构建 Pod，在目标环境逐屏验收 |

附录 A ModelEntity 模板清单

| 模板 | 显示名 | 主要自定义标记 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| EmCoolMeter.trio | EmCoolMeter | energyMatrix、meter、chilled、water、sensor、total、emL1Point、energy、emDelta、power、temp、entering、leaving、flow | SRC-274 |
| EmElecMeter.trio | EmElecMeter | energyMatrix、meter、elec、sensor、total、emL1Point、energy、emDelta、power、pf、max、emDemand | SRC-275 |
| EmFloor.trio | EmFloor | energyMatrix、floor、space | SRC-276 |
| EmGapMeter.trio | EmGapMeter | energyMatrix、meter、emVirtual、emGap、sensor、emDelta | SRC-277 |
| EmGasMeter.trio | EmGasMeter | energyMatrix、meter、naturalGas、sensor、total、emL1Point、volume、emDelta、emStandardCond、flow | SRC-278 |
| EmHeatMeter.trio | EmHeatMeter | energyMatrix、meter、hot、water、sensor、total、emL1Point、energy、emDelta、power、temp、entering、leaving | SRC-279 |
| EmLoad.trio | EmLoad | energyMatrix、emLoad | SRC-280 |
| EmMeterBase.trio | EmMeterBase | energyMatrix、meter、sensor、total、emL1Point、emDelta | SRC-281 |
| EmSite.trio | Arg( | energyMatrix、site | SRC-282 |
| EmSteamMeter.trio | EmSteamMeter | energyMatrix、meter、steam、sensor、total、emL1Point、emDelta、energy、temp、pressure | SRC-283 |
| EmTenant.trio | Arg( | energyMatrix、emOrg、emTenant | SRC-284 |
| EmVirtualMeter.trio | EmVirtualMeter | energyMatrix、meter、emVirtual、sensor、emDelta | SRC-285 |
| EmWaterMeter.trio | EmWaterMeter | energyMatrix、meter、water、sensor、total、emL1Point、volume、emDelta、flow | SRC-286 |
| EmZone.trio | EmZone | energyMatrix、space、emZone | SRC-287 |

附录 B FIN 运行时 Def 索引

静态解析到 210 条顶层 def 记录。下表用于核对 Xeto 与 FIN 运行时标签是否对应；完整原文以 defs.trio 为准。

| Def | is | of | 说明或枚举 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| energyMatrix | marker |  | energyMatrix 应用域全局标识，挂在所有本库托管的 rec 上 | SRC-288 |
| emVirtual | marker |  | 虚拟表 / 计算量，值由公式（emFormula）推导而非物理采集 | SRC-289 |
| emGap | marker |  | 缺口量：总表与各分表之和的差值（不明用能）。说明书 §3.3.3 强制把它建模成 | SRC-290 |
| emSettlement | marker |  | 结算用计量：参与对外结算或对内考核，精度与审计要求最高 | SRC-291 |
| emNormalized | marker |  | 归一化指标（单位面积 / 单位人数 / 度日数修正后），即点位规范的 L3 层 | SRC-292 |
| emDelta | marker |  | L2 区间增量点：由 L1 累积读数差分得到，含溢出与换表补偿 | SRC-293 |
| emL1Point | marker |  | 权威的 L1 累积读数点。一块表可能挂多个 total 点（分时电量也是 total）， | SRC-294 |
| emLocked | marker |  | 业务参数版本已被已结算账期引用，只读；换版请新增记录（说明书 §5.4） | SRC-295 |
| emZone | marker |  | 能耗核算分区：最小空间核算单元，可跨楼层 | SRC-296 |
| emOrg | marker |  | 组织单元 / 成本中心，构成与空间正交的第二棵树 | SRC-297 |
| emTenant | marker |  | 租户，账单付费方 | SRC-298 |
| emCoolArea | number |  | 空调面积，空调 EUI 的分母 | SRC-299 |
| emOccupancy | number |  | 设计在册人数，人均指标分母与 byHeadcount 分摊权重 | SRC-300 |
| emBaseYear | number |  | 能耗基准年 | SRC-301 |
| emGapThreshold | number |  | 关账缺口率闸门阈值（0~1），缺省 0.05。允许按站点覆盖：不同项目的计量 | SRC-302 |
| emContractNo | str |  | 租赁合同编号 | SRC-303 |
| emLeaseStart | date |  | 租期开始 | SRC-304 |
| emLeaseEnd | date |  | 租期结束 | SRC-305 |
| emClimateZone | str |  | 建筑热工分区，EUI 对标与度日数修正的依据 | SRC-306 |
| emUsageType | str |  | 业态类型，用于 EUI 对标与定额分配 | SRC-307 |
| emMeterRole | str |  | 计量角色。是六值枚举而不是 marker —— 汇总算法只识别角色、不识别层级深度， | SRC-308 |
| emMedium | str |  | 能源介质，跨介质统一折算与碳核算的依据。 | SRC-309 |
| emSubItem | str |  | GB 分项计量归类，依据《大型公共建筑能耗监测系统分项能耗数据采集技术导则》。 | SRC-310 |
| emDataSource | str |  | 数据来源分级 —— 所有能耗账目可审计性的根（铁律 4）。 | SRC-311 |
| emMeterScope | str |  | 计量范围的文字描述，用于点表交底。 | SRC-312 |
| emFormula | str |  | 求值表达式（Axon）。用于虚拟表（emVirtual）、分摊规则（method=custom） | SRC-313 |
| emCtRatio | number |  | 电流互感器变比，读数还原用 | SRC-314 |
| emPtRatio | number |  | 电压互感器变比 | SRC-315 |
| emMeterFactor | number |  | 综合倍率 = emCtRatio × emPtRatio | SRC-316 |
| emMaxReading | number |  | 累积量翻转上限，用于溢出补偿（cur < prev 时 delta = max - prev + cur） | SRC-317 |
| emInstallDate | date |  | 表计安装 / 换表日期，用于跨表连续计量的换表补偿 | SRC-318 |
| emPhaseType | str |  | 电表相制 | SRC-319 |
| emWaterType | str |  | 水种细分 | SRC-320 |
| emTouPeriod | str |  | 分时电价时段 | SRC-321 |
| emDemand | marker |  | 需量点 | SRC-322 |
| emLoadRate | marker |  | 负载率点 | SRC-323 |
| emStandardCond | marker |  | 标况折算量 —— 碳核算与折标煤必须用标况量，不能用工况量 | SRC-324 |
| emServesRef | ref |  | 计量对象指向其服务的空间 / 设备 / 租户，构成能流下游边 | SRC-325 |
| emSpaceRef | ref |  | 归属空间（space / floor / zone） | SRC-326 |
| emTenantRef | ref |  | 归属租户 / 组织单元 | SRC-327 |
| emOrgRef | ref |  | 归属组织单元 / 成本中心 | SRC-328 |
| emParentRef | ref |  | 上级组织，构成成本中心树（xeto 原稿写作 parentRef，见 README 偏差 #4） | SRC-329 |
| emMeterRef | ref |  | 归属表计。台账条目、用能设备、供能节点都用它指向自己的权威计量表。 | SRC-330 |
| emSupply | marker |  | 供能 / 产能 / 储能设备 | SRC-331 |
| emUtilityInlet | marker |  | 市政能源接入点 / 关口，产权分界 | SRC-332 |
| emPv | marker |  | 光伏发电系统 | SRC-333 |
| emBess | marker |  | 电化学储能系统 | SRC-334 |
| emEvCharger | marker |  | 充电桩 | SRC-335 |
| emPr | marker |  | 光伏系统效率 PR | SRC-336 |
| emSoc | marker |  | 荷电状态 | SRC-337 |
| emSoh | marker |  | 健康度 | SRC-338 |
| emSupplierName | str |  | 供能单位 | SRC-339 |
| emRatedCapacity | number |  | 额定容量（变压器 kVA / 光伏 kW / 储能 kWh） | SRC-340 |
| emRatedPower | number |  | 额定功率，byRatedRuntime 分摊的基数 | SRC-341 |
| emRatedFlow | number |  | 额定流量 | SRC-342 |
| emPvArea | number |  | 光伏组件面积 | SRC-343 |
| emChargerType | str |  | 充电桩类型 | SRC-344 |
| emGunQty | number |  | 充电枪数量 | SRC-345 |
| emLoad | marker |  | 纳入能耗核算的用能设备。铁律 5：本库不重复定义冷机 / 水泵 / 空调机组， | SRC-346 |
| emLoadGroup | marker |  | 用能设备组：把一批无独立计量的设备聚合到一个分项 / 一块表下 | SRC-347 |
| emItLoad | marker |  | 信息机房用能 | SRC-348 |
| emProcessLoad | marker |  | 工艺用能 | SRC-349 |
| emQty | number |  | 数量（同型设备台数 / 账单项数量 / 绿证 MWh） | SRC-350 |
| emAllocWeight | number |  | 无表设备的分摊权重；留空则用 emRatedPower × 运行时长 | SRC-351 |
| emMemberRefs | list | ref | 设备组成员 | SRC-352 |
| emLedger | marker |  | 能耗台账条目。Layer 1 与 Layer 2 之间唯一的数据通道 —— 所有业务对象 | SRC-353 |
| emClosePeriod | marker |  | 关账批次记录，携带本期缺口率与条目数，支撑审计与重算 | SRC-354 |
| emClosed | marker |  | 已关账，不可修改。修正一律走红冲 emReversalOf（铁律 7） | SRC-355 |
| emGranularity | str |  | 台账粒度。骨架默认落库粒度是 daily（说明书 §6 待决事项 OI-01） | SRC-356 |
| emPeriod | str |  | 账期键，span 的可索引投影：hourly=2026-07-15T13 / daily=2026-07-15 / | SRC-357 |
| emQuality | number |  | 数据完好率 0~1：有效采样数 / 应采样数 | SRC-358 |
| emReversalOf | ref |  | 红冲条目指向被冲销的原条目。原条目保留不删（说明书 §5.3） | SRC-359 |
| emCorrects | ref |  | 重录条目指向被修正的原条目，与 emReversalOf 一起构成完整修正链 | SRC-360 |
| emRuleRef | ref |  | 分摊产生的条目指向来源规则。emDataSource=allocated 时必填 | SRC-361 |
| emGapRatio | number |  | 本期缺口率。超过 emGapThreshold 时阻断关账（说明书 §5.2） | SRC-362 |
| emEntryCount | number |  | 本期条目数 | SRC-363 |
| emClosedBy | str |  | 关账操作人 | SRC-364 |
| emClosedAt | dateTime |  | 关账时刻 | SRC-365 |
| emNote | str |  | 备注。红冲与重录条目必填原因 | SRC-366 |
| emAllocRule | marker |  | 分摊规则。可版本化、可追溯、可重算 | SRC-367 |
| emMethod | str |  | 分摊方法 | SRC-368 |
| emSourceRef | ref |  | 被分摊的源（通常是总表或缺口虚表）。xeto 原稿写作 sourceRef | SRC-369 |
| emTargetRef | ref |  | 分摊目标：tenant ¦ space ¦ org ¦ meter。xeto 原稿写作 targetRef | SRC-370 |
| emResidualRef | ref |  | 分摊后余量的归集对象（一般为公区） | SRC-371 |
| emPriority | number |  | 多规则命中同一对象时的执行序，小者先 | SRC-372 |
| emEffective | span |  | 生效期。换版即新增记录，旧版只读（铁律 8） | SRC-373 |
| emShares | list |  | 固定比例分摊的份额清单，每项 {emTargetRef, emWeight} | SRC-374 |
| emWeight | number |  | 分摊权重 | SRC-375 |
| emTariff | marker |  | 费率方案。随时间版本化的业务参数，绝不写死在设备属性里 | SRC-376 |
| emBill | marker |  | 账单。台账与费率的确定性投影，可无损重算（铁律 9） | SRC-377 |
| emDemandCharge | marker |  | 两部制基本电费方案。 | SRC-378 |
| emDemandChargeRef | ref |  | 费率方案指向其基本电费方案 | SRC-379 |
| emPricingModel | str |  | 计价模式 | SRC-380 |
| emBillStatus | str |  | 账单状态。 | SRC-381 |
| emChargeBasis | str |  | 基本电费计费基准 | SRC-382 |
| emSourceDoc | str |  | 依据文件号：政府批复文号、合同编号或国家标准号。 | SRC-383 |
| emCurrency | str |  | 币种，如 CNY | SRC-384 |
| emRates | list |  | 费率明细清单 | SRC-385 |
| emTaxRate | number |  | 税率 | SRC-386 |
| emTierMin | number |  | 阶梯下限 | SRC-387 |
| emTierMax | number |  | 阶梯上限 | SRC-388 |
| emMonths | list |  | 适用月份，空 = 全年 | SRC-389 |
| emHours | list |  | 适用小时，空 = 全天 | SRC-390 |
| emPrice | number |  | 单价 | SRC-391 |
| emUnitPrice | number |  | 基本电费单价（元/kVA·月 或 元/kW·月） | SRC-392 |
| emDeclared | number |  | 申报需量 | SRC-393 |
| emOverRatio | number |  | 超申报部分加倍系数，默认 2 | SRC-394 |
| emBillNo | str |  | 账单编号 | SRC-395 |
| emPayerRef | ref |  | 付费方：EmTenant ¦ EmOrg ¦ EmSite。xeto 原稿写作 payerRef | SRC-396 |
| emTariffRef | ref |  | 所用费率方案 | SRC-397 |
| emItems | list |  | 账单项清单 | SRC-398 |
| emItemType | str |  | 账单项类型 | SRC-399 |
| emLedgerRefs | list | ref | 账单项指向来源台账条目，逐笔可追溯。xeto 原稿写作 ledgerRefs | SRC-400 |
| emAmount | number |  | 金额 | SRC-401 |
| emAmountNet | number |  | 不含税金额 | SRC-402 |
| emAmountTax | number |  | 税额 | SRC-403 |
| emAmountTotal | number |  | 价税合计 | SRC-404 |
| emIssuedAt | dateTime |  | 开具时刻 | SRC-405 |
| emKpi | marker |  | 指标定义：可版本化、可跨项目复用 | SRC-406 |
| emQuota | marker |  | 定额 / 限额 | SRC-407 |
| emKpiCode | str |  | 指标稳定编码，跨项目复用，如 EUI_ELEC / WUI / PUE / CBEI | SRC-408 |
| emKpiRef | ref |  | 指标实例指向其定义 | SRC-409 |
| emSubjectRef | ref |  | 被评价 / 受限 / 核算的对象。xeto 原稿在 kpi、baseline、carbon、diagnostic | SRC-410 |
| emDimension | list |  | 指标支持的维度：site¦floor¦zone¦tenant¦org¦subItem¦equip | SRC-411 |
| emHigherIsBetter | bool |  | 指标方向性，决定告警与排名逻辑 | SRC-412 |
| emStandardRef | str |  | 对标依据，如 GB/T 51161-2016 | SRC-413 |
| emLimit | number |  | 定额限值 | SRC-414 |
| emLimitSource | str |  | 定额来源。不同来源在报表中需分别标注，不可混用 | SRC-415 |
| emWarnRatio | number |  | 定额预警阈值比例，默认 0.9 | SRC-416 |
| emOverAction | str |  | 定额超限动作 | SRC-417 |
| emBaseline | marker |  | IPMVP 基线模型 | SRC-418 |
| emSavingsProject | marker |  | 节能措施 / 项目 | SRC-419 |
| emIpmvpOption | str |  | IPMVP 选项 | SRC-420 |
| emModelType | str |  | 基线模型类型 | SRC-421 |
| emVerifyStatus | str |  | 节能量核证状态。铁律 10：任何节能量在通过基线核证前一律标记为 planned， | SRC-422 |
| emBaselineRef | ref |  | 节能项目指向其基线模型 | SRC-423 |
| emBaselineSpan | span |  | 基准期 | SRC-424 |
| emReportSpan | span |  | 报告期 | SRC-425 |
| emImplSpan | span |  | 实施期（基准期与报告期之间的排除区间） | SRC-426 |
| emIndepVars | list |  | 基线自变量：cdd¦hdd¦occupancy¦production¦opHours | SRC-427 |
| emModelUri | str |  | 模型工件路径（.onnx / 系数 JSON） | SRC-428 |
| emCoeffs | dict |  | 回归系数，便于人工复核 | SRC-429 |
| emR2 | number |  | 决定系数。ASHRAE G14 月度口径要求 ≥ 0.75 | SRC-430 |
| emCvRmse | number |  | 变异系数 CV(RMSE)。月度 ≤ 15%，小时 ≤ 30% | SRC-431 |
| emNmbe | number |  | 标准化平均偏差 NMBE。要求 ¦NMBE¦ ≤ 5% | SRC-432 |
| emValid | bool |  | 是否通过统计验收。false 时不得置为 verified | SRC-433 |
| emEcmType | str |  | 节能措施类型 | SRC-434 |
| emInvest | number |  | 投资额 | SRC-435 |
| emSavingsPlanned | number |  | 规划节能量（措施设计阶段的目标值）。对外引用**必须标注为规划目标** | SRC-436 |
| emSavingsMeasured | number |  | 报告期实测差值，未做基线调整。**仅内部使用** | SRC-437 |
| emSavingsVerified | number |  | 经常规与非常规调整后的核证节能量。**唯一可正式对外引用的口径** | SRC-438 |
| emAdjustments | list |  | 基线调整清单 | SRC-439 |
| emAdjType | str |  | 基线调整类型 | SRC-440 |
| emAdjDelta | number |  | 单笔基线调整量。 | SRC-441 |
| emReason | str |  | 调整原因 | SRC-442 |
| emAppliedAt | dateTime |  | 调整生效时刻 | SRC-443 |
| emVerifiedBy | str |  | 核证人 | SRC-444 |
| emVerifiedAt | dateTime |  | 核证时刻 | SRC-445 |
| emEmissionFactor | marker |  | 排放因子。随年份与区域变化的业务参数，属 Layer 2，不是设备属性 | SRC-446 |
| emCarbonAccount | marker |  | 碳账目。由能耗台账与因子确定性推导，任一因子换版可全量重算 | SRC-447 |
| emCarbonTarget | marker |  | 碳目标 | SRC-448 |
| emGreenCert | marker |  | 绿电 / 绿证 / CCER | SRC-449 |
| emRetired | marker |  | 已注销核销 —— 绿证只有注销后方可用于抵消 | SRC-450 |
| emScope | str |  | 温室气体核算范围 | SRC-451 |
| emRegion | str |  | 电网区域：华东 / 华北 / 南方…… 或 national | SRC-452 |
| emYear | number |  | 因子年份 —— 排放因子逐年更新，年份是它的版本号 | SRC-453 |
| emFactor | number |  | 排放因子值 | SRC-454 |
| emFactorUnit | str |  | 因子单位：tCO2e/MWh、tCO2e/m³ 等 | SRC-455 |
| emCoalFactor | number |  | 折标煤系数 kgce/单位，用于能耗总量控制口径 | SRC-456 |
| emFactorRefs | list | ref | 本期使用的因子版本快照。 | SRC-457 |
| emScope1 | number |  | Scope 1 排放量 | SRC-458 |
| emScope2 | number |  | Scope 2 排放量 | SRC-459 |
| emScope3 | number |  | Scope 3 排放量 | SRC-460 |
| emTotal | number |  | 总排放量 | SRC-461 |
| emOffset | number |  | 抵消量（绿电 / 绿证 / CCER） | SRC-462 |
| emNet | number |  | 净排放量 | SRC-463 |
| emTargetYear | number |  | 碳目标年 | SRC-464 |
| emBaseValue | number |  | 基准年值 | SRC-465 |
| emTargetValue | number |  | 目标年值 | SRC-466 |
| emTargetType | str |  | 碳目标类型。两种口径不能混用 | SRC-467 |
| emCertType | str |  | 绿色权益类型 | SRC-468 |
| emCertNo | str |  | 证书编号 | SRC-469 |
| emVintage | number |  | 归属年份 | SRC-470 |
| emDiagnostic | marker |  | 诊断规则 | SRC-471 |
| emAnomaly | marker |  | 异常事件。架构原则：诊断模型只产生 EmAnomaly，**不直接写入控制点**。 | SRC-472 |
| emWorkOrder | marker |  | 工单 | SRC-473 |
| emCategory | str |  | 诊断分类 | SRC-474 |
| emSeverity | str |  | 异常严重度 | SRC-475 |
| emRuleThreshold | number |  | 规则判据阈值。含义随 emCategory 而定： | SRC-476 |
| emFalseAlarm | marker |  | 误报标记。误报的异常不删除也不当作已处置 —— 它是规则调参的证据， | SRC-477 |
| emResolvedAt | dateTime |  | 异常处置完成时间。由工单转 done 时回写，不单独人工填 | SRC-478 |
| emAnomalyStatus | str |  | 异常状态（xeto 原稿写作 emStatus，见 README 偏差 #1） | SRC-479 |
| emWorkOrderStatus | str |  | 工单状态（xeto 原稿是自由文本 Str，本库补成正式枚举，见 README 偏差 #1） | SRC-480 |
| emRuleCode | str |  | 诊断规则编码 | SRC-481 |
| emSubjectFilter | str |  | 作用对象筛选器（Axon filter） | SRC-482 |
| emExpr | str |  | 判据表达式，返回 true 触发 | SRC-483 |
| emDiagRef | ref |  | 异常指向触发它的诊断规则 | SRC-484 |
| emVal | number |  | 异常观测值 | SRC-485 |
| emExpected | number |  | 异常期望值 | SRC-486 |
| emDeviation | number |  | 偏差率 | SRC-487 |
| emImpactVal | number |  | 估算影响用量。其数据来源恒为 estimated，**仅用于排序与展示， | SRC-488 |
| emAckBy | str |  | 异常确认人 | SRC-489 |
| emAckAt | dateTime |  | 异常确认时刻 | SRC-490 |
| emWorkOrderRef | ref |  | 异常指向派生的工单 | SRC-491 |
| emAnomalyRefs | list | ref | 工单指向来源异常 | SRC-492 |
| emOrderNo | str |  | 工单编号 | SRC-493 |
| emAssignee | str |  | 工单处理人 | SRC-494 |
| emDueDate | date |  | 工单截止日 | SRC-495 |
| emSavingsProjectRef | ref |  | 工单指向由它形成的长期措施，构成诊断→措施→核证闭环 | SRC-496 |
| emResult | str |  | 工单处置结果 | SRC-497 |

附录 C 测试覆盖索引

| 测试类 | 测试方法 | 验证边界 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| EmAxonSyntaxTest | test_allAxonFuncsParse | 测试源码存在；本次未在目标 FIN 5.3 执行 | SRC-498 |
| EmAxonSyntaxTest | test_noRangeIteration | 测试源码存在；本次未在目标 FIN 5.3 执行 | SRC-499 |
| EmAxonSyntaxTest | test_menuRoutesAreKnown | 测试源码存在；本次未在目标 FIN 5.3 执行 | SRC-500 |
| EmAxonSyntaxTest | test_axonFuncsHaveLocale | 测试源码存在；本次未在目标 FIN 5.3 执行 | SRC-501 |
| EmClosePeriodTest | test_gate_belowThresholdPasses | 测试源码存在；本次未在目标 FIN 5.3 执行 | SRC-502 |
| EmClosePeriodTest | test_gate_aboveThresholdBlocks | 测试源码存在；本次未在目标 FIN 5.3 执行 | SRC-503 |
| EmClosePeriodTest | test_gate_negativeGapAlsoBlocks | 测试源码存在；本次未在目标 FIN 5.3 执行 | SRC-504 |
| EmClosePeriodTest | test_gate_nullGapDoesNotBlock | 测试源码存在；本次未在目标 FIN 5.3 执行 | SRC-505 |
| EmClosePeriodTest | test_guard_rejectsMutationOfClosedEntry | 测试源码存在；本次未在目标 FIN 5.3 执行 | SRC-506 |
| EmClosePeriodTest | test_guard_acceptsValidEntry | 测试源码存在；本次未在目标 FIN 5.3 执行 | SRC-507 |
| EmClosePeriodTest | test_guard_rejectsBarePoint | 测试源码存在；本次未在目标 FIN 5.3 执行 | SRC-508 |
| EmClosePeriodTest | test_guard_requiresDataSource | 测试源码存在；本次未在目标 FIN 5.3 执行 | SRC-509 |
| EmClosePeriodTest | test_guard_allocatedEntryNeedsRuleRef | 测试源码存在；本次未在目标 FIN 5.3 执行 | SRC-510 |
| EmClosePeriodTest | test_guard_qualityRange | 测试源码存在；本次未在目标 FIN 5.3 执行 | SRC-511 |
| EmClosePeriodTest | test_guard_estimatedCannotSettle | 测试源码存在；本次未在目标 FIN 5.3 执行 | SRC-512 |
| EmClosePeriodTest | test_paramGuard_requiresSourceDoc | 测试源码存在；本次未在目标 FIN 5.3 执行 | SRC-513 |
| EmClosePeriodTest | test_paramGuard_lockedVersionIsReadOnly | 测试源码存在；本次未在目标 FIN 5.3 执行 | SRC-514 |
| EmClosePeriodTest | test_periodKey | 测试源码存在；本次未在目标 FIN 5.3 执行 | SRC-515 |
| EmClosePeriodTest | test_ledgerCode | 测试源码存在；本次未在目标 FIN 5.3 执行 | SRC-516 |
| EmClosePeriodTest | test_granularity_splitDaily | 测试源码存在；本次未在目标 FIN 5.3 执行 | SRC-517 |
| EmClosePeriodTest | test_granularity_splitFebruaryUsesCalendar | 测试源码存在；本次未在目标 FIN 5.3 执行 | SRC-518 |
| EmClosePeriodTest | test_granularity_splitMonthly | 测试源码存在；本次未在目标 FIN 5.3 执行 | SRC-519 |
| EmClosePeriodTest | test_granularity_defaults | 测试源码存在；本次未在目标 FIN 5.3 执行 | SRC-520 |
| EmLayerIsolationTest | test_layer2_neverReadsPointHistory | 测试源码存在；本次未在目标 FIN 5.3 执行 | SRC-521 |
| EmLayerIsolationTest | test_layer1_doesReadPointHistory | 测试源码存在；本次未在目标 FIN 5.3 执行 | SRC-522 |
| EmMeterReadingTest | test_deltas_normal | 测试源码存在；本次未在目标 FIN 5.3 执行 | SRC-523 |
| EmMeterReadingTest | test_deltas_singleSampleYieldsNothing | 测试源码存在；本次未在目标 FIN 5.3 执行 | SRC-524 |
| EmMeterReadingTest | test_deltas_overflowCompensated | 测试源码存在；本次未在目标 FIN 5.3 执行 | SRC-525 |
| EmMeterReadingTest | test_deltas_negativeWithoutMaxReadingIsNotGuessed | 测试源码存在；本次未在目标 FIN 5.3 执行 | SRC-526 |
| EmMeterReadingTest | test_deltas_implausibleOverflowRejected | 测试源码存在；本次未在目标 FIN 5.3 执行 | SRC-527 |
| EmMeterReadingTest | test_deltas_meterChange | 测试源码存在；本次未在目标 FIN 5.3 执行 | SRC-528 |
| EmMeterReadingTest | test_deltas_meterChangeOnlyAffectsCrossingInterval | 测试源码存在；本次未在目标 FIN 5.3 执行 | SRC-529 |
| EmMeterReadingTest | test_deltas_gapDetected | 测试源码存在；本次未在目标 FIN 5.3 执行 | SRC-530 |
| EmMeterReadingTest | test_deltas_naValueTreatedAsGap | 测试源码存在；本次未在目标 FIN 5.3 执行 | SRC-531 |
| EmMeterReadingTest | test_reasonCounts | 测试源码存在；本次未在目标 FIN 5.3 执行 | SRC-532 |
| EmMeterTreeTest | test_build_normalTree | 测试源码存在；本次未在目标 FIN 5.3 执行 | SRC-533 |
| EmMeterTreeTest | test_build_detectsCycle | 测试源码存在；本次未在目标 FIN 5.3 执行 | SRC-534 |
| EmMeterTreeTest | test_build_detectsSelfReference | 测试源码存在；本次未在目标 FIN 5.3 执行 | SRC-535 |
| EmMeterTreeTest | test_build_detectsDanglingParent | 测试源码存在；本次未在目标 FIN 5.3 执行 | SRC-536 |
| EmMeterTreeTest | test_build_rejectsCrossMediumParent | 测试源码存在；本次未在目标 FIN 5.3 执行 | SRC-537 |
| EmMeterTreeTest | test_build_flagsUnknownMedium | 测试源码存在；本次未在目标 FIN 5.3 执行 | SRC-538 |
| EmMeterTreeTest | test_summableChildren_excludesCheckMeters | 测试源码存在；本次未在目标 FIN 5.3 执行 | SRC-539 |
| EmMeterTreeTest | test_summableChildren_excludesGapMeter | 测试源码存在；本次未在目标 FIN 5.3 执行 | SRC-540 |
| EmMeterTreeTest | test_role_defaultsToSub | 测试源码存在；本次未在目标 FIN 5.3 执行 | SRC-541 |
| EmMeterTreeTest | test_build_virtualMeterNeedsFormula | 测试源码存在；本次未在目标 FIN 5.3 执行 | SRC-542 |
| EmMeterTreeTest | test_build_warnsOnMultipleGateways | 测试源码存在；本次未在目标 FIN 5.3 执行 | SRC-543 |
| EmMeterTreeTest | test_medium_inferenceOrder | 测试源码存在；本次未在目标 FIN 5.3 执行 | SRC-544 |
| EmModelTest | test_nodeKind_meterBeatsLoad | 测试源码存在；本次未在目标 FIN 5.3 执行 | SRC-545 |
| EmModelTest | test_nodeKind_floorBeatsZone | 测试源码存在；本次未在目标 FIN 5.3 执行 | SRC-546 |
| EmModelTest | test_nodeKind_zonePrefersFloorAsParent | 测试源码存在；本次未在目标 FIN 5.3 执行 | SRC-547 |
| EmModelTest | test_nodeKind_ignoresForeignRecords | 测试源码存在；本次未在目标 FIN 5.3 执行 | SRC-548 |
| EmModelTest | test_nodeKind_loadPrefersMeterAsParent | 测试源码存在；本次未在目标 FIN 5.3 执行 | SRC-549 |
| EmModelTest | test_flatten_buildsHierarchy | 测试源码存在；本次未在目标 FIN 5.3 执行 | SRC-550 |
| EmModelTest | test_flatten_floorLevel | 测试源码存在；本次未在目标 FIN 5.3 执行 | SRC-551 |
| EmModelTest | test_flatten_carriesDisplayFields | 测试源码存在；本次未在目标 FIN 5.3 执行 | SRC-552 |
| EmModelTest | test_flatten_orphanKeptAsRoot | 测试源码存在；本次未在目标 FIN 5.3 执行 | SRC-553 |
| EmModelTest | test_flatten_cyclesAreCut | 测试源码存在；本次未在目标 FIN 5.3 执行 | SRC-554 |
| EmModelTest | test_flatten_selfReferenceBecomesRoot | 测试源码存在；本次未在目标 FIN 5.3 执行 | SRC-555 |
| EmModelTest | test_flatten_stableOrdering | 测试源码存在；本次未在目标 FIN 5.3 执行 | SRC-556 |
| EmModelTest | test_validateSite_requiresArea | 测试源码存在；本次未在目标 FIN 5.3 执行 | SRC-557 |
| EmModelTest | test_validateSite_gapThresholdRange | 测试源码存在；本次未在目标 FIN 5.3 执行 | SRC-558 |
| EmModelTest | test_validateFloor | 测试源码存在；本次未在目标 FIN 5.3 执行 | SRC-559 |
| EmModelTest | test_validateZone_warnsOnMissingArea | 测试源码存在；本次未在目标 FIN 5.3 执行 | SRC-560 |
| EmModelTest | test_validateTenant_needsAllocWeight | 测试源码存在；本次未在目标 FIN 5.3 执行 | SRC-561 |
| EmModelTest | test_validateMeter_requiresDataSource | 测试源码存在；本次未在目标 FIN 5.3 执行 | SRC-562 |
| EmModelTest | test_validateMeter_requiresMedium | 测试源码存在；本次未在目标 FIN 5.3 执行 | SRC-563 |
| EmModelTest | test_validateMeter_rejectsCrossMediumParent | 测试源码存在；本次未在目标 FIN 5.3 执行 | SRC-564 |
| EmModelTest | test_validateMeter_physicalMeterNeedsL1Point | 测试源码存在；本次未在目标 FIN 5.3 执行 | SRC-565 |
| EmModelTest | test_validateMeter_l1PointFallsBackToTotalSensor | 测试源码存在；本次未在目标 FIN 5.3 执行 | SRC-566 |
| EmModelTest | test_validateMeter_virtualNeedsFormula | 测试源码存在；本次未在目标 FIN 5.3 执行 | SRC-567 |
| EmModelTest | test_validateMeter_subItemOnlyForElec | 测试源码存在；本次未在目标 FIN 5.3 执行 | SRC-568 |
| EmModelTest | test_validateMeter_warnsOnMissingMaxReading | 测试源码存在；本次未在目标 FIN 5.3 执行 | SRC-569 |
| EmModelTest | test_validateMeter_cleanMeterHasNoErrors | 测试源码存在；本次未在目标 FIN 5.3 执行 | SRC-570 |
| EmModelTest | test_validateLoad_mustBeOnExistingEquip | 测试源码存在；本次未在目标 FIN 5.3 执行 | SRC-571 |
| EmModelTest | test_validateLoad_needsMeterOrWeight | 测试源码存在；本次未在目标 FIN 5.3 执行 | SRC-572 |
| EmModelTest | test_validateLoad_warnsOnMissingSubItem | 测试源码存在；本次未在目标 FIN 5.3 执行 | SRC-573 |
| EmModelTest | test_commStatus_virtualIsNotOffline | 测试源码存在；本次未在目标 FIN 5.3 执行 | SRC-574 |
| EmModelTest | test_commStatus_noPointVsUnbound | 测试源码存在；本次未在目标 FIN 5.3 执行 | SRC-575 |
| EmModelTest | test_commStatus_prefersCurStatus | 测试源码存在；本次未在目标 FIN 5.3 执行 | SRC-576 |
| EmModelTest | test_connRefOf_matchesAnyConnectorType | 测试源码存在；本次未在目标 FIN 5.3 执行 | SRC-577 |
| EmModelTest | test_offlineStatuses_coverActionableOnly | 测试源码存在；本次未在目标 FIN 5.3 执行 | SRC-578 |
| EmModelTest | test_emEnums_isSerializableGrid | 测试源码存在；本次未在目标 FIN 5.3 执行 | SRC-579 |
| EmModelTest | test_axonDictKeysAreValidColNames | 测试源码存在；本次未在目标 FIN 5.3 执行 | SRC-580 |
| EmModelTest | test_crosstabColNames | 测试源码存在；本次未在目标 FIN 5.3 执行 | SRC-581 |
| EmModelTest | test_specFileMapping | 测试源码存在；本次未在目标 FIN 5.3 执行 | SRC-582 |
| EmModelTest | test_specSource_rejectsPathTraversal | 测试源码存在；本次未在目标 FIN 5.3 执行 | SRC-583 |
| EmModelTest | test_templateArgsHaveDefaultsWhereOptional | 测试源码存在；本次未在目标 FIN 5.3 执行 | SRC-584 |
| EmModelTest | test_specSource_readsPodFile | 测试源码存在；本次未在目标 FIN 5.3 执行 | SRC-585 |

附录 D docs 与 Pod Xeto 文件对应

| 文件 | 原稿行数 | Pod 行数 | 关系 | 原稿 SHA256 | Pod SHA256 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lib.xeto | 20 | 26 | 已修订 | 1469b5e16987 | 9ba8600ff096 |
| tags.xeto | 116 | 143 | 已修订 | 68251fdee9d5 | bf6aa9959c07 |
| spaces.xeto | 54 | 56 | 已修订 | 4ab3659952af | 19dbb2eb9cb0 |
| meters.xeto | 111 | 121 | 已修订 | 7dc88aba25af | 81763985654a |
| points.xeto | 85 | 132 | 已修订 | 2508c796411c | 5b168fb759d4 |
| supply.xeto | 80 | 80 | 已修订 | 713b41a7f3d1 | 03563d07b066 |
| loads.xeto | 39 | 39 | 已修订 | 8fef5b16f4f8 | 2f33c693be4b |
| ledger.xeto | 51 | 56 | 已修订 | ae01293fcfb0 | 21497da2fce0 |
| alloc.xeto | 37 | 37 | 已修订 | 45959ad27a28 | 1c6d2fb4aade |
| tariff.xeto | 87 | 89 | 已修订 | f18b3325ba22 | 8669030cbaf3 |
| kpi.xeto | 57 | 57 | 已修订 | f964831623a8 | 7b4287a609f3 |
| baseline.xeto | 80 | 80 | 已修订 | 28abe71bf548 | e88505629b50 |
| carbon.xeto | 72 | 72 | 已修订 | 512e7fb8b4c4 | 927fe8883695 |
| diagnostic.xeto | 79 | 93 | 已修订 | b31c283f461e | 7cb21ad321ad |

附录 E 来源 ID 索引

来源 ID 用于把正文事实反向定位到材料。完整文件级哈希保存在编制清单 SRC-586；该清单是生成过程证据，不属于最终交付物。

| 来源 ID | 类型 | 路径 | 定位 |
| --- | --- | --- | --- |
| SRC-001 | code | haystack code/energy/energyMatrix/build.fan | 目标运行环境声明，第 12 行 |
| SRC-002 | code | haystack code/energy/energyMatrix/README.md | Xeto 与 FIN 5.3 的关系，第 85 行 |
| SRC-003 | code | haystack code/energy/energyMatrix/README.md | 产品定位，第 1 行 |
| SRC-004 | docx | haystack code/energy/docs/京东方项目软件平台搭配描述.docx | 正文 一至五节 |
| SRC-005 | code | haystack code/energy/energyMatrix/res/spec/em/tags.xeto | 全局标签约定，第 2 行 |
| SRC-006 | code | haystack code/energy/energyMatrix/res/spec/em/tags.xeto | energyMatrix，第 15 行 |
| SRC-007 | code | haystack code/energy/energyMatrix/res/spec/em/tags.xeto | emVirtual，第 16 行 |
| SRC-008 | code | haystack code/energy/energyMatrix/res/spec/em/tags.xeto | emSettlement，第 17 行 |
| SRC-009 | code | haystack code/energy/energyMatrix/res/spec/em/tags.xeto | emGap，第 18 行 |
| SRC-010 | code | haystack code/energy/energyMatrix/res/spec/em/tags.xeto | emNormalized，第 19 行 |
| SRC-011 | code | haystack code/energy/energyMatrix/res/spec/em/tags.xeto | EmMedium，第 34 行 |
| SRC-012 | code | haystack code/energy/energyMatrix/res/spec/em/tags.xeto | emMedium，第 46 行 |
| SRC-013 | code | haystack code/energy/energyMatrix/res/spec/em/tags.xeto | EmMeterRole，第 52 行 |
| SRC-014 | code | haystack code/energy/energyMatrix/res/spec/em/tags.xeto | emMeterRole，第 61 行 |
| SRC-015 | code | haystack code/energy/energyMatrix/res/spec/em/tags.xeto | EmSubItem，第 69 行 |
| SRC-016 | code | haystack code/energy/energyMatrix/res/spec/em/tags.xeto | emSubItem，第 86 行 |
| SRC-017 | code | haystack code/energy/energyMatrix/res/spec/em/tags.xeto | EmUsageType，第 92 行 |
| SRC-018 | code | haystack code/energy/energyMatrix/res/spec/em/tags.xeto | emUsageType，第 104 行 |
| SRC-019 | code | haystack code/energy/energyMatrix/res/spec/em/tags.xeto | EmDataSource，第 110 行 |
| SRC-020 | code | haystack code/energy/energyMatrix/res/spec/em/tags.xeto | emDataSource，第 118 行 |
| SRC-021 | code | haystack code/energy/energyMatrix/res/spec/em/tags.xeto | emServesRef，第 124 行 |
| SRC-022 | code | haystack code/energy/energyMatrix/res/spec/em/tags.xeto | emSpaceRef，第 125 行 |
| SRC-023 | code | haystack code/energy/energyMatrix/res/spec/em/tags.xeto | emTenantRef，第 126 行 |
| SRC-024 | code | haystack code/energy/energyMatrix/res/spec/em/tags.xeto | emFormula，第 127 行 |
| SRC-025 | code | haystack code/energy/energyMatrix/res/spec/em/tags.xeto | emCtRatio，第 128 行 |
| SRC-026 | code | haystack code/energy/energyMatrix/res/spec/em/tags.xeto | emPtRatio，第 129 行 |
| SRC-027 | code | haystack code/energy/energyMatrix/res/spec/em/tags.xeto | emMeterFactor，第 130 行 |
| SRC-028 | code | haystack code/energy/energyMatrix/res/spec/em/tags.xeto | emInstallDate，第 131 行 |
| SRC-029 | code | haystack code/energy/energyMatrix/res/spec/em/tags.xeto | emMaxReading，第 132 行 |
| SRC-030 | code | haystack code/energy/energyMatrix/res/spec/em/tags.xeto | emL1Point，第 139 行 |
| SRC-031 | code | haystack code/energy/energyMatrix/res/spec/em/tags.xeto | emPeriod，第 140 行 |
| SRC-032 | code | haystack code/energy/energyMatrix/res/spec/em/tags.xeto | emGapThreshold，第 141 行 |
| SRC-033 | code | haystack code/energy/energyMatrix/res/spec/em/tags.xeto | emLocked，第 142 行 |
| SRC-034 | code | haystack code/energy/energyMatrix/res/spec/em/tags.xeto | emCorrects，第 143 行 |
| SRC-035 | code | haystack code/energy/energyMatrix/res/spec/em/points.xeto | emDelta，第 10 行 |
| SRC-036 | code | haystack code/energy/energyMatrix/res/spec/em/points.xeto | EmElecEnergyTotal，第 14 行 |
| SRC-037 | code | haystack code/energy/energyMatrix/res/spec/em/points.xeto | EmElecEnergyTou，第 20 行 |
| SRC-038 | code | haystack code/energy/energyMatrix/res/spec/em/points.xeto | emTouPeriod，第 22 行 |
| SRC-039 | code | haystack code/energy/energyMatrix/res/spec/em/points.xeto | EmElecPowerActive，第 28 行 |
| SRC-040 | code | haystack code/energy/energyMatrix/res/spec/em/points.xeto | EmElecPowerReactive，第 34 行 |
| SRC-041 | code | haystack code/energy/energyMatrix/res/spec/em/points.xeto | EmElecDemand，第 40 行 |
| SRC-042 | code | haystack code/energy/energyMatrix/res/spec/em/points.xeto | emDemand，第 46 行 |
| SRC-043 | code | haystack code/energy/energyMatrix/res/spec/em/points.xeto | EmPowerFactor，第 48 行 |
| SRC-044 | code | haystack code/energy/energyMatrix/res/spec/em/points.xeto | EmVolt，第 49 行 |
| SRC-045 | code | haystack code/energy/energyMatrix/res/spec/em/points.xeto | EmCurrent，第 50 行 |
| SRC-046 | code | haystack code/energy/energyMatrix/res/spec/em/points.xeto | EmFreq，第 51 行 |
| SRC-047 | code | haystack code/energy/energyMatrix/res/spec/em/points.xeto | EmLoadRate，第 52 行 |
| SRC-048 | code | haystack code/energy/energyMatrix/res/spec/em/points.xeto | emLoadRate，第 53 行 |
| SRC-049 | code | haystack code/energy/energyMatrix/res/spec/em/points.xeto | EmWaterVolumeTotal，第 57 行 |
| SRC-050 | code | haystack code/energy/energyMatrix/res/spec/em/points.xeto | EmWaterFlow，第 58 行 |
| SRC-051 | code | haystack code/energy/energyMatrix/res/spec/em/points.xeto | EmGasVolumeTotal，第 59 行 |
| SRC-052 | code | haystack code/energy/energyMatrix/res/spec/em/points.xeto | EmGasFlow，第 60 行 |
| SRC-053 | code | haystack code/energy/energyMatrix/res/spec/em/points.xeto | EmGasTempComp，第 61 行 |
| SRC-054 | code | haystack code/energy/energyMatrix/res/spec/em/points.xeto | emStandardCond，第 62 行 |
| SRC-055 | code | haystack code/energy/energyMatrix/res/spec/em/points.xeto | EmSteamMassTotal，第 63 行 |
| SRC-056 | code | haystack code/energy/energyMatrix/res/spec/em/points.xeto | EmSteamFlow，第 64 行 |
| SRC-057 | code | haystack code/energy/energyMatrix/res/spec/em/points.xeto | EmSteamTemp，第 65 行 |
| SRC-058 | code | haystack code/energy/energyMatrix/res/spec/em/points.xeto | EmSteamPressure，第 66 行 |
| SRC-059 | code | haystack code/energy/energyMatrix/res/spec/em/points.xeto | EmThermalEnergyTotal，第 70 行 |
| SRC-060 | code | haystack code/energy/energyMatrix/res/spec/em/points.xeto | EmThermalPower，第 71 行 |
| SRC-061 | code | haystack code/energy/energyMatrix/res/spec/em/points.xeto | EmEnteringTemp，第 72 行 |
| SRC-062 | code | haystack code/energy/energyMatrix/res/spec/em/points.xeto | EmLeavingTemp，第 73 行 |
| SRC-063 | code | haystack code/energy/energyMatrix/res/spec/em/points.xeto | EmDeltaTemp，第 74 行 |
| SRC-064 | code | haystack code/energy/energyMatrix/res/spec/em/points.xeto | EmTemp，第 75 行 |
| SRC-065 | code | haystack code/energy/energyMatrix/res/spec/em/points.xeto | EmIrradiance，第 79 行 |
| SRC-066 | code | haystack code/energy/energyMatrix/res/spec/em/points.xeto | EmPerformanceRatio，第 80 行 |
| SRC-067 | code | haystack code/energy/energyMatrix/res/spec/em/points.xeto | emPr，第 81 行 |
| SRC-068 | code | haystack code/energy/energyMatrix/res/spec/em/points.xeto | EmSoc，第 82 行 |
| SRC-069 | code | haystack code/energy/energyMatrix/res/spec/em/points.xeto | emSoc，第 83 行 |
| SRC-070 | code | haystack code/energy/energyMatrix/res/spec/em/points.xeto | EmSoh，第 84 行 |
| SRC-071 | code | haystack code/energy/energyMatrix/res/spec/em/points.xeto | emSoh，第 85 行 |
| SRC-072 | code | haystack code/energy/energyMatrix/res/spec/em/points.xeto | EmElecEnergyDelta，第 98 行 |
| SRC-073 | code | haystack code/energy/energyMatrix/res/spec/em/points.xeto | EmWaterVolumeDelta，第 105 行 |
| SRC-074 | code | haystack code/energy/energyMatrix/res/spec/em/points.xeto | EmGasVolumeDelta，第 112 行 |
| SRC-075 | code | haystack code/energy/energyMatrix/res/spec/em/points.xeto | EmSteamMassDelta，第 119 行 |
| SRC-076 | code | haystack code/energy/energyMatrix/res/spec/em/points.xeto | EmThermalEnergyDelta，第 127 行 |
| SRC-077 | code | haystack code/energy/energyMatrix/res/spec/em/spaces.xeto | EmSite，第 7 行 |
| SRC-078 | code | haystack code/energy/energyMatrix/res/spec/em/spaces.xeto | EmFloor，第 19 行 |
| SRC-079 | code | haystack code/energy/energyMatrix/res/spec/em/spaces.xeto | EmZone，第 26 行 |
| SRC-080 | code | haystack code/energy/energyMatrix/res/spec/em/spaces.xeto | emZone，第 33 行 |
| SRC-081 | code | haystack code/energy/energyMatrix/res/spec/em/spaces.xeto | EmOrg，第 39 行 |
| SRC-082 | code | haystack code/energy/energyMatrix/res/spec/em/spaces.xeto | emOrg，第 46 行 |
| SRC-083 | code | haystack code/energy/energyMatrix/res/spec/em/spaces.xeto | EmTenant，第 48 行 |
| SRC-084 | code | haystack code/energy/energyMatrix/res/spec/em/spaces.xeto | emTenant，第 56 行 |
| SRC-085 | code | haystack code/energy/energyMatrix/res/spec/em/meters.xeto | EmMeter，第 19 行 |
| SRC-086 | code | haystack code/energy/energyMatrix/res/spec/em/meters.xeto | EmElecMeter，第 38 行 |
| SRC-087 | code | haystack code/energy/energyMatrix/res/spec/em/meters.xeto | EmWaterMeter，第 63 行 |
| SRC-088 | code | haystack code/energy/energyMatrix/res/spec/em/meters.xeto | EmGasMeter，第 75 行 |
| SRC-089 | code | haystack code/energy/energyMatrix/res/spec/em/meters.xeto | EmSteamMeter，第 87 行 |
| SRC-090 | code | haystack code/energy/energyMatrix/res/spec/em/meters.xeto | EmThermalMeter，第 101 行 |
| SRC-091 | code | haystack code/energy/energyMatrix/res/spec/em/meters.xeto | EmCoolMeter，第 113 行 |
| SRC-092 | code | haystack code/energy/energyMatrix/res/spec/em/meters.xeto | EmHeatMeter，第 118 行 |
| SRC-093 | code | haystack code/energy/energyMatrix/res/spec/em/supply.xeto | EmSupplyEquip，第 7 行 |
| SRC-094 | code | haystack code/energy/energyMatrix/res/spec/em/supply.xeto | emSupply，第 12 行 |
| SRC-095 | code | haystack code/energy/energyMatrix/res/spec/em/supply.xeto | EmUtilityInlet，第 15 行 |
| SRC-096 | code | haystack code/energy/energyMatrix/res/spec/em/supply.xeto | emUtilityInlet，第 21 行 |
| SRC-097 | code | haystack code/energy/energyMatrix/res/spec/em/supply.xeto | EmTransformer，第 24 行 |
| SRC-098 | code | haystack code/energy/energyMatrix/res/spec/em/supply.xeto | EmPvSystem，第 36 行 |
| SRC-099 | code | haystack code/energy/energyMatrix/res/spec/em/supply.xeto | emPv，第 50 行 |
| SRC-100 | code | haystack code/energy/energyMatrix/res/spec/em/supply.xeto | EmBess，第 53 行 |
| SRC-101 | code | haystack code/energy/energyMatrix/res/spec/em/supply.xeto | emBess，第 66 行 |
| SRC-102 | code | haystack code/energy/energyMatrix/res/spec/em/supply.xeto | EmEvCharger，第 69 行 |
| SRC-103 | code | haystack code/energy/energyMatrix/res/spec/em/supply.xeto | emEvCharger，第 80 行 |
| SRC-104 | code | haystack code/energy/energyMatrix/res/spec/em/loads.xeto | EmLoad，第 9 行 |
| SRC-105 | code | haystack code/energy/energyMatrix/res/spec/em/loads.xeto | emLoad，第 21 行 |
| SRC-106 | code | haystack code/energy/energyMatrix/res/spec/em/loads.xeto | EmLoadGroup，第 24 行 |
| SRC-107 | code | haystack code/energy/energyMatrix/res/spec/em/loads.xeto | emLoadGroup，第 28 行 |
| SRC-108 | code | haystack code/energy/energyMatrix/res/spec/em/loads.xeto | EmLightingLoad，第 31 行 |
| SRC-109 | code | haystack code/energy/energyMatrix/res/spec/em/loads.xeto | EmHvacLoad，第 32 行 |
| SRC-110 | code | haystack code/energy/energyMatrix/res/spec/em/loads.xeto | EmElevatorLoad，第 33 行 |
| SRC-111 | code | haystack code/energy/energyMatrix/res/spec/em/loads.xeto | EmPumpLoad，第 34 行 |
| SRC-112 | code | haystack code/energy/energyMatrix/res/spec/em/loads.xeto | EmFanLoad，第 35 行 |
| SRC-113 | code | haystack code/energy/energyMatrix/res/spec/em/loads.xeto | EmItLoad，第 36 行 |
| SRC-114 | code | haystack code/energy/energyMatrix/res/spec/em/loads.xeto | EmProcessLoad，第 37 行 |
| SRC-115 | code | haystack code/energy/energyMatrix/res/spec/em/loads.xeto | emItLoad，第 38 行 |
| SRC-116 | code | haystack code/energy/energyMatrix/res/spec/em/loads.xeto | emProcessLoad，第 39 行 |
| SRC-117 | code | haystack code/energy/energyMatrix/res/spec/em/ledger.xeto | EmLedgerEntry，第 9 行 |
| SRC-118 | code | haystack code/energy/energyMatrix/res/spec/em/ledger.xeto | emLedger，第 34 行 |
| SRC-119 | code | haystack code/energy/energyMatrix/res/spec/em/ledger.xeto | EmGranularity，第 36 行 |
| SRC-120 | code | haystack code/energy/energyMatrix/res/spec/em/ledger.xeto | emGranularity，第 21 行 |
| SRC-121 | code | haystack code/energy/energyMatrix/res/spec/em/ledger.xeto | EmClosePeriod，第 45 行 |
| SRC-122 | code | haystack code/energy/energyMatrix/res/spec/em/ledger.xeto | emClosePeriod，第 56 行 |
| SRC-123 | code | haystack code/energy/energyMatrix/res/spec/em/alloc.xeto | EmAllocRule，第 7 行 |
| SRC-124 | code | haystack code/energy/energyMatrix/res/spec/em/alloc.xeto | emAllocRule，第 21 行 |
| SRC-125 | code | haystack code/energy/energyMatrix/res/spec/em/alloc.xeto | EmAllocMethod，第 23 行 |
| SRC-126 | code | haystack code/energy/energyMatrix/res/spec/em/alloc.xeto | emMethod，第 13 行 |
| SRC-127 | code | haystack code/energy/energyMatrix/res/spec/em/alloc.xeto | EmAllocShare，第 34 行 |
| SRC-128 | code | haystack code/energy/energyMatrix/res/spec/em/tariff.xeto | EmTariff，第 7 行 |
| SRC-129 | code | haystack code/energy/energyMatrix/res/spec/em/tariff.xeto | emTariff，第 21 行 |
| SRC-130 | code | haystack code/energy/energyMatrix/res/spec/em/tariff.xeto | EmPricingModel，第 23 行 |
| SRC-131 | code | haystack code/energy/energyMatrix/res/spec/em/tariff.xeto | emPricingModel，第 13 行 |
| SRC-132 | code | haystack code/energy/energyMatrix/res/spec/em/tariff.xeto | EmTariffRate，第 32 行 |
| SRC-133 | code | haystack code/energy/energyMatrix/res/spec/em/tariff.xeto | emDemandCharge，第 42 行 |
| SRC-134 | code | haystack code/energy/energyMatrix/res/spec/em/tariff.xeto | EmDemandCharge，第 44 行 |
| SRC-135 | code | haystack code/energy/energyMatrix/res/spec/em/tariff.xeto | EmBill，第 55 行 |
| SRC-136 | code | haystack code/energy/energyMatrix/res/spec/em/tariff.xeto | emBill，第 70 行 |
| SRC-137 | code | haystack code/energy/energyMatrix/res/spec/em/tariff.xeto | EmBillStatus，第 72 行 |
| SRC-138 | code | haystack code/energy/energyMatrix/res/spec/em/tariff.xeto | emBillStatus，第 67 行 |
| SRC-139 | code | haystack code/energy/energyMatrix/res/spec/em/tariff.xeto | EmBillItem，第 81 行 |
| SRC-140 | code | haystack code/energy/energyMatrix/res/spec/em/kpi.xeto | EmKpi，第 7 行 |
| SRC-141 | code | haystack code/energy/energyMatrix/res/spec/em/kpi.xeto | emKpi，第 20 行 |
| SRC-142 | code | haystack code/energy/energyMatrix/res/spec/em/kpi.xeto | emKpiCode，第 12 行 |
| SRC-143 | code | haystack code/energy/energyMatrix/res/spec/em/kpi.xeto | EmKpiPoint，第 24 行 |
| SRC-144 | code | haystack code/energy/energyMatrix/res/spec/em/kpi.xeto | emKpiRef，第 27 行 |
| SRC-145 | code | haystack code/energy/energyMatrix/res/spec/em/kpi.xeto | emSubjectRef，第 28 行 |
| SRC-146 | code | haystack code/energy/energyMatrix/res/spec/em/kpi.xeto | EmQuota，第 35 行 |
| SRC-147 | code | haystack code/energy/energyMatrix/res/spec/em/kpi.xeto | emQuota，第 48 行 |
| SRC-148 | code | haystack code/energy/energyMatrix/res/spec/em/kpi.xeto | EmQuotaSource，第 50 行 |
| SRC-149 | code | haystack code/energy/energyMatrix/res/spec/em/kpi.xeto | emLimitSource，第 44 行 |
| SRC-150 | code | haystack code/energy/energyMatrix/res/spec/em/baseline.xeto | EmBaseline，第 7 行 |
| SRC-151 | code | haystack code/energy/energyMatrix/res/spec/em/baseline.xeto | emBaseline，第 25 行 |
| SRC-152 | code | haystack code/energy/energyMatrix/res/spec/em/baseline.xeto | EmIpmvpOption，第 27 行 |
| SRC-153 | code | haystack code/energy/energyMatrix/res/spec/em/baseline.xeto | emIpmvpOption，第 14 行 |
| SRC-154 | code | haystack code/energy/energyMatrix/res/spec/em/baseline.xeto | EmModelType，第 35 行 |
| SRC-155 | code | haystack code/energy/energyMatrix/res/spec/em/baseline.xeto | emModelType，第 17 行 |
| SRC-156 | code | haystack code/energy/energyMatrix/res/spec/em/baseline.xeto | EmSavingsProject，第 45 行 |
| SRC-157 | code | haystack code/energy/energyMatrix/res/spec/em/baseline.xeto | emSavingsProject，第 64 行 |
| SRC-158 | code | haystack code/energy/energyMatrix/res/spec/em/baseline.xeto | EmVerifyStatus，第 66 行 |
| SRC-159 | code | haystack code/energy/energyMatrix/res/spec/em/baseline.xeto | emVerifyStatus，第 60 行 |
| SRC-160 | code | haystack code/energy/energyMatrix/res/spec/em/baseline.xeto | EmAdjustment，第 75 行 |
| SRC-161 | code | haystack code/energy/energyMatrix/res/spec/em/carbon.xeto | EmEmissionFactor，第 7 行 |
| SRC-162 | code | haystack code/energy/energyMatrix/res/spec/em/carbon.xeto | emEmissionFactor，第 21 行 |
| SRC-163 | code | haystack code/energy/energyMatrix/res/spec/em/carbon.xeto | EmScope，第 23 行 |
| SRC-164 | code | haystack code/energy/energyMatrix/res/spec/em/carbon.xeto | emScope，第 13 行 |
| SRC-165 | code | haystack code/energy/energyMatrix/res/spec/em/carbon.xeto | EmCarbonAccount，第 30 行 |
| SRC-166 | code | haystack code/energy/energyMatrix/res/spec/em/carbon.xeto | emCarbonAccount，第 45 行 |
| SRC-167 | code | haystack code/energy/energyMatrix/res/spec/em/carbon.xeto | EmCarbonTarget，第 47 行 |
| SRC-168 | code | haystack code/energy/energyMatrix/res/spec/em/carbon.xeto | emCarbonTarget，第 58 行 |
| SRC-169 | code | haystack code/energy/energyMatrix/res/spec/em/carbon.xeto | EmGreenCert，第 61 行 |
| SRC-170 | code | haystack code/energy/energyMatrix/res/spec/em/carbon.xeto | emGreenCert，第 72 行 |
| SRC-171 | code | haystack code/energy/energyMatrix/res/spec/em/diagnostic.xeto | EmDiagnostic，第 8 行 |
| SRC-172 | code | haystack code/energy/energyMatrix/res/spec/em/diagnostic.xeto | emDiagnostic，第 21 行 |
| SRC-173 | code | haystack code/energy/energyMatrix/res/spec/em/diagnostic.xeto | EmDiagCategory，第 23 行 |
| SRC-174 | code | haystack code/energy/energyMatrix/res/spec/em/diagnostic.xeto | emCategory，第 14 行 |
| SRC-175 | code | haystack code/energy/energyMatrix/res/spec/em/diagnostic.xeto | EmSeverity，第 35 行 |
| SRC-176 | code | haystack code/energy/energyMatrix/res/spec/em/diagnostic.xeto | emSeverity，第 17 行 |
| SRC-177 | code | haystack code/energy/energyMatrix/res/spec/em/diagnostic.xeto | EmAnomaly，第 38 行 |
| SRC-178 | code | haystack code/energy/energyMatrix/res/spec/em/diagnostic.xeto | emAnomaly，第 56 行 |
| SRC-179 | code | haystack code/energy/energyMatrix/res/spec/em/diagnostic.xeto | EmAnomalyStatus，第 58 行 |
| SRC-180 | code | haystack code/energy/energyMatrix/res/spec/em/diagnostic.xeto | emAnomalyStatus，第 53 行 |
| SRC-181 | code | haystack code/energy/energyMatrix/res/spec/em/diagnostic.xeto | EmWorkOrder，第 70 行 |
| SRC-182 | code | haystack code/energy/energyMatrix/res/spec/em/diagnostic.xeto | EmWorkOrderStatus，第 84 行 |
| SRC-183 | code | haystack code/energy/energyMatrix/res/spec/em/diagnostic.xeto | emWorkOrderStatus，第 79 行 |
| SRC-184 | code | haystack code/energy/energyMatrix/res/spec/em/diagnostic.xeto | emWorkOrder，第 93 行 |
| SRC-185 | code | haystack code/energy/energyMatrix/fan/meter/EmMeterReadingCalc.fan | EmMeterReadingCalc.defaultInterval，第 20 行 |
| SRC-186 | code | haystack code/energy/energyMatrix/fan/meter/EmMeterReadingCalc.fan | EmMeterReadingCalc.gapFactor，第 22 行 |
| SRC-187 | code | haystack code/energy/energyMatrix/fan/meter/EmGapCalc.fan | EmGapCalc.siteGapRatio，第 85 行 |
| SRC-188 | code | haystack code/energy/energyMatrix/fan/EnergyMatrixLib.fan | emInfo，第 30 行 |
| SRC-189 | code | haystack code/energy/energyMatrix/fan/EnergyMatrixLib.fan | emEnums，第 53 行 |
| SRC-190 | code | haystack code/energy/energyMatrix/fan/EnergyMatrixLib.fan | emAddSite，第 85 行 |
| SRC-191 | code | haystack code/energy/energyMatrix/fan/EnergyMatrixLib.fan | emAddFloor，第 91 行 |
| SRC-192 | code | haystack code/energy/energyMatrix/fan/EnergyMatrixLib.fan | emAddZone，第 100 行 |
| SRC-193 | code | haystack code/energy/energyMatrix/fan/EnergyMatrixLib.fan | emAddTenant，第 106 行 |
| SRC-194 | code | haystack code/energy/energyMatrix/fan/EnergyMatrixLib.fan | emAddMeter，第 117 行 |
| SRC-195 | code | haystack code/energy/energyMatrix/fan/EnergyMatrixLib.fan | emAddVirtualMeter，第 124 行 |
| SRC-196 | code | haystack code/energy/energyMatrix/fan/EnergyMatrixLib.fan | emAddGapMeter，第 131 行 |
| SRC-197 | code | haystack code/energy/energyMatrix/fan/EnergyMatrixLib.fan | emAttachLoad，第 141 行 |
| SRC-198 | code | haystack code/energy/energyMatrix/fan/EnergyMatrixLib.fan | emAddLoadGroup，第 152 行 |
| SRC-199 | code | haystack code/energy/energyMatrix/fan/EnergyMatrixLib.fan | emModelTree，第 173 行 |
| SRC-200 | code | haystack code/energy/energyMatrix/fan/EnergyMatrixLib.fan | emEntityDetail，第 183 行 |
| SRC-201 | code | haystack code/energy/energyMatrix/fan/EnergyMatrixLib.fan | emEntityPoints，第 190 行 |
| SRC-202 | code | haystack code/energy/energyMatrix/fan/EnergyMatrixLib.fan | emEntityValidate，第 196 行 |
| SRC-203 | code | haystack code/energy/energyMatrix/fan/EnergyMatrixLib.fan | emEntityUpdate，第 207 行 |
| SRC-204 | code | haystack code/energy/energyMatrix/fan/EnergyMatrixLib.fan | emEntityDelete，第 219 行 |
| SRC-205 | code | haystack code/energy/energyMatrix/fan/EnergyMatrixLib.fan | emSpecSource，第 225 行 |
| SRC-206 | code | haystack code/energy/energyMatrix/fan/EnergyMatrixLib.fan | emSpecFiles，第 229 行 |
| SRC-207 | code | haystack code/energy/energyMatrix/fan/EnergyMatrixLib.fan | emMeterTree，第 238 行 |
| SRC-208 | code | haystack code/energy/energyMatrix/fan/EnergyMatrixLib.fan | emMeterTreeValidate，第 245 行 |
| SRC-209 | code | haystack code/energy/energyMatrix/fan/EnergyMatrixLib.fan | emInvalidateMeterTree，第 251 行 |
| SRC-210 | code | haystack code/energy/energyMatrix/fan/EnergyMatrixLib.fan | emMeterRead，第 258 行 |
| SRC-211 | code | haystack code/energy/energyMatrix/fan/EnergyMatrixLib.fan | emSubMeterSum，第 267 行 |
| SRC-212 | code | haystack code/energy/energyMatrix/fan/EnergyMatrixLib.fan | emMeterConsumption，第 273 行 |
| SRC-213 | code | haystack code/energy/energyMatrix/fan/EnergyMatrixLib.fan | emMeterDeltas，第 279 行 |
| SRC-214 | code | haystack code/energy/energyMatrix/fan/EnergyMatrixLib.fan | emGap，第 285 行 |
| SRC-215 | code | haystack code/energy/energyMatrix/fan/EnergyMatrixLib.fan | emSiteGaps，第 291 行 |
| SRC-216 | code | haystack code/energy/energyMatrix/fan/EnergyMatrixLib.fan | emSiteGapRatio，第 297 行 |
| SRC-217 | code | haystack code/energy/energyMatrix/fan/EnergyMatrixLib.fan | emMeterInventory，第 317 行 |
| SRC-218 | code | haystack code/energy/energyMatrix/fan/EnergyMatrixLib.fan | emMeterStats，第 326 行 |
| SRC-219 | code | haystack code/energy/energyMatrix/fan/EnergyMatrixLib.fan | emConnectors，第 335 行 |
| SRC-220 | code | haystack code/energy/energyMatrix/fan/EnergyMatrixLib.fan | emLedgerBuild，第 348 行 |
| SRC-221 | code | haystack code/energy/energyMatrix/fan/EnergyMatrixLib.fan | emLedgerEntries，第 354 行 |
| SRC-222 | code | haystack code/energy/energyMatrix/fan/EnergyMatrixLib.fan | emLedgerAggregate，第 362 行 |
| SRC-223 | code | haystack code/energy/energyMatrix/fan/EnergyMatrixLib.fan | emLedgerCrosstab，第 377 行 |
| SRC-224 | code | haystack code/energy/energyMatrix/fan/EnergyMatrixLib.fan | emLedgerTotal，第 384 行 |
| SRC-225 | code | haystack code/energy/energyMatrix/fan/EnergyMatrixLib.fan | emLedgerSourceMix，第 390 行 |
| SRC-226 | code | haystack code/energy/energyMatrix/fan/EnergyMatrixLib.fan | emClosePeriod，第 400 行 |
| SRC-227 | code | haystack code/energy/energyMatrix/fan/EnergyMatrixLib.fan | emReverseLedgerEntry，第 407 行 |
| SRC-228 | code | haystack code/energy/energyMatrix/fan/EnergyMatrixLib.fan | emCorrectLedgerEntry，第 413 行 |
| SRC-229 | code | haystack code/energy/energyMatrix/fan/EnergyMatrixLib.fan | emLedgerChain，第 420 行 |
| SRC-230 | code | haystack code/energy/energyMatrix/fan/EnergyMatrixLib.fan | emClosePeriods，第 424 行 |
| SRC-231 | code | haystack code/energy/energyMatrix/fan/EnergyMatrixLib.fan | emAllocRules，第 442 行 |
| SRC-232 | code | haystack code/energy/energyMatrix/fan/EnergyMatrixLib.fan | emAllocValidate，第 448 行 |
| SRC-233 | code | haystack code/energy/energyMatrix/fan/EnergyMatrixLib.fan | emAllocRun，第 454 行 |
| SRC-234 | code | haystack code/energy/energyMatrix/fan/EnergyMatrixLib.fan | emTariffResolve，第 464 行 |
| SRC-235 | code | haystack code/energy/energyMatrix/fan/EnergyMatrixLib.fan | emBillBuild，第 470 行 |
| SRC-236 | code | haystack code/energy/energyMatrix/fan/EnergyMatrixLib.fan | emKpiDefs，第 480 行 |
| SRC-237 | code | haystack code/energy/energyMatrix/fan/EnergyMatrixLib.fan | emAddKpi，第 487 行 |
| SRC-238 | code | haystack code/energy/energyMatrix/fan/EnergyMatrixLib.fan | emAddQuota，第 496 行 |
| SRC-239 | code | haystack code/energy/energyMatrix/fan/EnergyMatrixLib.fan | emQuotas，第 503 行 |
| SRC-240 | code | haystack code/energy/energyMatrix/fan/EnergyMatrixLib.fan | emQuotaProgressAll，第 510 行 |
| SRC-241 | code | haystack code/energy/energyMatrix/fan/EnergyMatrixLib.fan | emKpiCompute，第 522 行 |
| SRC-242 | code | haystack code/energy/energyMatrix/fan/EnergyMatrixLib.fan | emKpiComputeAll，第 532 行 |
| SRC-243 | code | haystack code/energy/energyMatrix/fan/EnergyMatrixLib.fan | emQuotaProgress，第 538 行 |
| SRC-244 | code | haystack code/energy/energyMatrix/fan/EnergyMatrixLib.fan | emBaselineValidate，第 551 行 |
| SRC-245 | code | haystack code/energy/energyMatrix/fan/EnergyMatrixLib.fan | emAddSavingsProject，第 559 行 |
| SRC-246 | code | haystack code/energy/energyMatrix/fan/EnergyMatrixLib.fan | emSavingsProjects，第 566 行 |
| SRC-247 | code | haystack code/energy/energyMatrix/fan/EnergyMatrixLib.fan | emBaselines，第 575 行 |
| SRC-248 | code | haystack code/energy/energyMatrix/fan/EnergyMatrixLib.fan | emSavingsCompute，第 584 行 |
| SRC-249 | code | haystack code/energy/energyMatrix/fan/EnergyMatrixLib.fan | emFactorResolve，第 594 行 |
| SRC-250 | code | haystack code/energy/energyMatrix/fan/EnergyMatrixLib.fan | emFactors，第 600 行 |
| SRC-251 | code | haystack code/energy/energyMatrix/fan/EnergyMatrixLib.fan | emTariffs，第 606 行 |
| SRC-252 | code | haystack code/energy/energyMatrix/fan/EnergyMatrixLib.fan | emCarbonAccount，第 619 行 |
| SRC-253 | code | haystack code/energy/energyMatrix/fan/EnergyMatrixLib.fan | emCarbonNet，第 629 行 |
| SRC-254 | code | haystack code/energy/energyMatrix/fan/EnergyMatrixLib.fan | emCoalEquivalent，第 643 行 |
| SRC-255 | code | haystack code/energy/energyMatrix/fan/EnergyMatrixLib.fan | emCarbonTargets，第 649 行 |
| SRC-256 | code | haystack code/energy/energyMatrix/fan/EnergyMatrixLib.fan | emCarbonTargetProgress，第 661 行 |
| SRC-257 | code | haystack code/energy/energyMatrix/fan/EnergyMatrixLib.fan | emGreenCerts，第 667 行 |
| SRC-258 | code | haystack code/energy/energyMatrix/fan/EnergyMatrixLib.fan | emDiagRules，第 680 行 |
| SRC-259 | code | haystack code/energy/energyMatrix/fan/EnergyMatrixLib.fan | emDiagValidate，第 686 行 |
| SRC-260 | code | haystack code/energy/energyMatrix/fan/EnergyMatrixLib.fan | emAddDiagRule，第 696 行 |
| SRC-261 | code | haystack code/energy/energyMatrix/fan/EnergyMatrixLib.fan | emDiagRun，第 709 行 |
| SRC-262 | code | haystack code/energy/energyMatrix/fan/EnergyMatrixLib.fan | emAnomalies，第 715 行 |
| SRC-263 | code | haystack code/energy/energyMatrix/fan/EnergyMatrixLib.fan | emAnomalyStats，第 721 行 |
| SRC-264 | code | haystack code/energy/energyMatrix/fan/EnergyMatrixLib.fan | emAnomalyAck，第 725 行 |
| SRC-265 | code | haystack code/energy/energyMatrix/fan/EnergyMatrixLib.fan | emAnomalyFalseAlarm，第 731 行 |
| SRC-266 | code | haystack code/energy/energyMatrix/fan/EnergyMatrixLib.fan | emDispatchWorkOrder，第 740 行 |
| SRC-267 | code | haystack code/energy/energyMatrix/fan/EnergyMatrixLib.fan | emWorkOrders，第 746 行 |
| SRC-268 | code | haystack code/energy/energyMatrix/fan/EnergyMatrixLib.fan | emWorkOrderUpdate，第 755 行 |
| SRC-269 | code | haystack code/energy/energyMatrix/fan/EnergyMatrixLib.fan | emNightlyPipeline，第 776 行 |
| SRC-270 | code | haystack code/energy/energyMatrix/ts/src/routes.tsx | React 路由，第 1 行 |
| SRC-271 | code | haystack code/energy/energyMatrix/lib/menu.trio | FIN 菜单，第 4 行 |
| SRC-272 | code | haystack code/energy/energyMatrix/res/defaultJobs/jobs.trio | 默认作业，第 16 行 |
| SRC-273 | code | haystack code/energy/energyMatrix/fan/ledger/EmNightlyPipeline.fan | EmNightlyPipeline.run，第 36 行 |
| SRC-274 | code | haystack code/energy/energyMatrix/res/defaultModels/EmCoolMeter.trio | EmCoolMeter，第 2 行 |
| SRC-275 | code | haystack code/energy/energyMatrix/res/defaultModels/EmElecMeter.trio | EmElecMeter，第 2 行 |
| SRC-276 | code | haystack code/energy/energyMatrix/res/defaultModels/EmFloor.trio | EmFloor，第 2 行 |
| SRC-277 | code | haystack code/energy/energyMatrix/res/defaultModels/EmGapMeter.trio | EmGapMeter，第 2 行 |
| SRC-278 | code | haystack code/energy/energyMatrix/res/defaultModels/EmGasMeter.trio | EmGasMeter，第 2 行 |
| SRC-279 | code | haystack code/energy/energyMatrix/res/defaultModels/EmHeatMeter.trio | EmHeatMeter，第 2 行 |
| SRC-280 | code | haystack code/energy/energyMatrix/res/defaultModels/EmLoad.trio | EmLoad，第 2 行 |
| SRC-281 | code | haystack code/energy/energyMatrix/res/defaultModels/EmMeterBase.trio | EmMeterBase，第 2 行 |
| SRC-282 | code | haystack code/energy/energyMatrix/res/defaultModels/EmSite.trio | EmSite，第 2 行 |
| SRC-283 | code | haystack code/energy/energyMatrix/res/defaultModels/EmSteamMeter.trio | EmSteamMeter，第 2 行 |
| SRC-284 | code | haystack code/energy/energyMatrix/res/defaultModels/EmTenant.trio | EmTenant，第 2 行 |
| SRC-285 | code | haystack code/energy/energyMatrix/res/defaultModels/EmVirtualMeter.trio | EmVirtualMeter，第 2 行 |
| SRC-286 | code | haystack code/energy/energyMatrix/res/defaultModels/EmWaterMeter.trio | EmWaterMeter，第 2 行 |
| SRC-287 | code | haystack code/energy/energyMatrix/res/defaultModels/EmZone.trio | EmZone，第 2 行 |
| SRC-288 | code | haystack code/energy/energyMatrix/lib/defs.trio | energyMatrix，第 32 行 |
| SRC-289 | code | haystack code/energy/energyMatrix/lib/defs.trio | emVirtual，第 36 行 |
| SRC-290 | code | haystack code/energy/energyMatrix/lib/defs.trio | emGap，第 40 行 |
| SRC-291 | code | haystack code/energy/energyMatrix/lib/defs.trio | emSettlement，第 46 行 |
| SRC-292 | code | haystack code/energy/energyMatrix/lib/defs.trio | emNormalized，第 50 行 |
| SRC-293 | code | haystack code/energy/energyMatrix/lib/defs.trio | emDelta，第 54 行 |
| SRC-294 | code | haystack code/energy/energyMatrix/lib/defs.trio | emL1Point，第 58 行 |
| SRC-295 | code | haystack code/energy/energyMatrix/lib/defs.trio | emLocked，第 64 行 |
| SRC-296 | code | haystack code/energy/energyMatrix/lib/defs.trio | emZone，第 74 行 |
| SRC-297 | code | haystack code/energy/energyMatrix/lib/defs.trio | emOrg，第 78 行 |
| SRC-298 | code | haystack code/energy/energyMatrix/lib/defs.trio | emTenant，第 82 行 |
| SRC-299 | code | haystack code/energy/energyMatrix/lib/defs.trio | emCoolArea，第 86 行 |
| SRC-300 | code | haystack code/energy/energyMatrix/lib/defs.trio | emOccupancy，第 91 行 |
| SRC-301 | code | haystack code/energy/energyMatrix/lib/defs.trio | emBaseYear，第 95 行 |
| SRC-302 | code | haystack code/energy/energyMatrix/lib/defs.trio | emGapThreshold，第 99 行 |
| SRC-303 | code | haystack code/energy/energyMatrix/lib/defs.trio | emContractNo，第 105 行 |
| SRC-304 | code | haystack code/energy/energyMatrix/lib/defs.trio | emLeaseStart，第 109 行 |
| SRC-305 | code | haystack code/energy/energyMatrix/lib/defs.trio | emLeaseEnd，第 113 行 |
| SRC-306 | code | haystack code/energy/energyMatrix/lib/defs.trio | emClimateZone，第 117 行 |
| SRC-307 | code | haystack code/energy/energyMatrix/lib/defs.trio | emUsageType，第 127 行 |
| SRC-308 | code | haystack code/energy/energyMatrix/lib/defs.trio | emMeterRole，第 147 行 |
| SRC-309 | code | haystack code/energy/energyMatrix/lib/defs.trio | emMedium，第 160 行 |
| SRC-310 | code | haystack code/energy/energyMatrix/lib/defs.trio | emSubItem，第 177 行 |
| SRC-311 | code | haystack code/energy/energyMatrix/lib/defs.trio | emDataSource，第 198 行 |
| SRC-312 | code | haystack code/energy/energyMatrix/lib/defs.trio | emMeterScope，第 210 行 |
| SRC-313 | code | haystack code/energy/energyMatrix/lib/defs.trio | emFormula，第 217 行 |
| SRC-314 | code | haystack code/energy/energyMatrix/lib/defs.trio | emCtRatio，第 224 行 |
| SRC-315 | code | haystack code/energy/energyMatrix/lib/defs.trio | emPtRatio，第 228 行 |
| SRC-316 | code | haystack code/energy/energyMatrix/lib/defs.trio | emMeterFactor，第 232 行 |
| SRC-317 | code | haystack code/energy/energyMatrix/lib/defs.trio | emMaxReading，第 236 行 |
| SRC-318 | code | haystack code/energy/energyMatrix/lib/defs.trio | emInstallDate，第 240 行 |
| SRC-319 | code | haystack code/energy/energyMatrix/lib/defs.trio | emPhaseType，第 244 行 |
| SRC-320 | code | haystack code/energy/energyMatrix/lib/defs.trio | emWaterType，第 251 行 |
| SRC-321 | code | haystack code/energy/energyMatrix/lib/defs.trio | emTouPeriod，第 262 行 |
| SRC-322 | code | haystack code/energy/energyMatrix/lib/defs.trio | emDemand，第 271 行 |
| SRC-323 | code | haystack code/energy/energyMatrix/lib/defs.trio | emLoadRate，第 275 行 |
| SRC-324 | code | haystack code/energy/energyMatrix/lib/defs.trio | emStandardCond，第 279 行 |
| SRC-325 | code | haystack code/energy/energyMatrix/lib/defs.trio | emServesRef，第 283 行 |
| SRC-326 | code | haystack code/energy/energyMatrix/lib/defs.trio | emSpaceRef，第 287 行 |
| SRC-327 | code | haystack code/energy/energyMatrix/lib/defs.trio | emTenantRef，第 291 行 |
| SRC-328 | code | haystack code/energy/energyMatrix/lib/defs.trio | emOrgRef，第 295 行 |
| SRC-329 | code | haystack code/energy/energyMatrix/lib/defs.trio | emParentRef，第 299 行 |
| SRC-330 | code | haystack code/energy/energyMatrix/lib/defs.trio | emMeterRef，第 303 行 |
| SRC-331 | code | haystack code/energy/energyMatrix/lib/defs.trio | emSupply，第 316 行 |
| SRC-332 | code | haystack code/energy/energyMatrix/lib/defs.trio | emUtilityInlet，第 320 行 |
| SRC-333 | code | haystack code/energy/energyMatrix/lib/defs.trio | emPv，第 324 行 |
| SRC-334 | code | haystack code/energy/energyMatrix/lib/defs.trio | emBess，第 328 行 |
| SRC-335 | code | haystack code/energy/energyMatrix/lib/defs.trio | emEvCharger，第 332 行 |
| SRC-336 | code | haystack code/energy/energyMatrix/lib/defs.trio | emPr，第 336 行 |
| SRC-337 | code | haystack code/energy/energyMatrix/lib/defs.trio | emSoc，第 340 行 |
| SRC-338 | code | haystack code/energy/energyMatrix/lib/defs.trio | emSoh，第 344 行 |
| SRC-339 | code | haystack code/energy/energyMatrix/lib/defs.trio | emSupplierName，第 348 行 |
| SRC-340 | code | haystack code/energy/energyMatrix/lib/defs.trio | emRatedCapacity，第 352 行 |
| SRC-341 | code | haystack code/energy/energyMatrix/lib/defs.trio | emRatedPower，第 356 行 |
| SRC-342 | code | haystack code/energy/energyMatrix/lib/defs.trio | emRatedFlow，第 361 行 |
| SRC-343 | code | haystack code/energy/energyMatrix/lib/defs.trio | emPvArea，第 365 行 |
| SRC-344 | code | haystack code/energy/energyMatrix/lib/defs.trio | emChargerType，第 370 行 |
| SRC-345 | code | haystack code/energy/energyMatrix/lib/defs.trio | emGunQty，第 377 行 |
| SRC-346 | code | haystack code/energy/energyMatrix/lib/defs.trio | emLoad，第 275 行 |
| SRC-347 | code | haystack code/energy/energyMatrix/lib/defs.trio | emLoadGroup，第 393 行 |
| SRC-348 | code | haystack code/energy/energyMatrix/lib/defs.trio | emItLoad，第 397 行 |
| SRC-349 | code | haystack code/energy/energyMatrix/lib/defs.trio | emProcessLoad，第 401 行 |
| SRC-350 | code | haystack code/energy/energyMatrix/lib/defs.trio | emQty，第 405 行 |
| SRC-351 | code | haystack code/energy/energyMatrix/lib/defs.trio | emAllocWeight，第 409 行 |
| SRC-352 | code | haystack code/energy/energyMatrix/lib/defs.trio | emMemberRefs，第 413 行 |
| SRC-353 | code | haystack code/energy/energyMatrix/lib/defs.trio | emLedger，第 424 行 |
| SRC-354 | code | haystack code/energy/energyMatrix/lib/defs.trio | emClosePeriod，第 430 行 |
| SRC-355 | code | haystack code/energy/energyMatrix/lib/defs.trio | emClosed，第 434 行 |
| SRC-356 | code | haystack code/energy/energyMatrix/lib/defs.trio | emGranularity，第 438 行 |
| SRC-357 | code | haystack code/energy/energyMatrix/lib/defs.trio | emPeriod，第 447 行 |
| SRC-358 | code | haystack code/energy/energyMatrix/lib/defs.trio | emQuality，第 456 行 |
| SRC-359 | code | haystack code/energy/energyMatrix/lib/defs.trio | emReversalOf，第 460 行 |
| SRC-360 | code | haystack code/energy/energyMatrix/lib/defs.trio | emCorrects，第 464 行 |
| SRC-361 | code | haystack code/energy/energyMatrix/lib/defs.trio | emRuleRef，第 468 行 |
| SRC-362 | code | haystack code/energy/energyMatrix/lib/defs.trio | emGapRatio，第 472 行 |
| SRC-363 | code | haystack code/energy/energyMatrix/lib/defs.trio | emEntryCount，第 476 行 |
| SRC-364 | code | haystack code/energy/energyMatrix/lib/defs.trio | emClosedBy，第 480 行 |
| SRC-365 | code | haystack code/energy/energyMatrix/lib/defs.trio | emClosedAt，第 484 行 |
| SRC-366 | code | haystack code/energy/energyMatrix/lib/defs.trio | emNote，第 488 行 |
| SRC-367 | code | haystack code/energy/energyMatrix/lib/defs.trio | emAllocRule，第 498 行 |
| SRC-368 | code | haystack code/energy/energyMatrix/lib/defs.trio | emMethod，第 502 行 |
| SRC-369 | code | haystack code/energy/energyMatrix/lib/defs.trio | emSourceRef，第 514 行 |
| SRC-370 | code | haystack code/energy/energyMatrix/lib/defs.trio | emTargetRef，第 518 行 |
| SRC-371 | code | haystack code/energy/energyMatrix/lib/defs.trio | emResidualRef，第 522 行 |
| SRC-372 | code | haystack code/energy/energyMatrix/lib/defs.trio | emPriority，第 526 行 |
| SRC-373 | code | haystack code/energy/energyMatrix/lib/defs.trio | emEffective，第 530 行 |
| SRC-374 | code | haystack code/energy/energyMatrix/lib/defs.trio | emShares，第 534 行 |
| SRC-375 | code | haystack code/energy/energyMatrix/lib/defs.trio | emWeight，第 538 行 |
| SRC-376 | code | haystack code/energy/energyMatrix/lib/defs.trio | emTariff，第 548 行 |
| SRC-377 | code | haystack code/energy/energyMatrix/lib/defs.trio | emBill，第 552 行 |
| SRC-378 | code | haystack code/energy/energyMatrix/lib/defs.trio | emDemandCharge，第 556 行 |
| SRC-379 | code | haystack code/energy/energyMatrix/lib/defs.trio | emDemandChargeRef，第 563 行 |
| SRC-380 | code | haystack code/energy/energyMatrix/lib/defs.trio | emPricingModel，第 567 行 |
| SRC-381 | code | haystack code/energy/energyMatrix/lib/defs.trio | emBillStatus，第 577 行 |
| SRC-382 | code | haystack code/energy/energyMatrix/lib/defs.trio | emChargeBasis，第 590 行 |
| SRC-383 | code | haystack code/energy/energyMatrix/lib/defs.trio | emSourceDoc，第 597 行 |
| SRC-384 | code | haystack code/energy/energyMatrix/lib/defs.trio | emCurrency，第 603 行 |
| SRC-385 | code | haystack code/energy/energyMatrix/lib/defs.trio | emRates，第 607 行 |
| SRC-386 | code | haystack code/energy/energyMatrix/lib/defs.trio | emTaxRate，第 611 行 |
| SRC-387 | code | haystack code/energy/energyMatrix/lib/defs.trio | emTierMin，第 615 行 |
| SRC-388 | code | haystack code/energy/energyMatrix/lib/defs.trio | emTierMax，第 619 行 |
| SRC-389 | code | haystack code/energy/energyMatrix/lib/defs.trio | emMonths，第 623 行 |
| SRC-390 | code | haystack code/energy/energyMatrix/lib/defs.trio | emHours，第 627 行 |
| SRC-391 | code | haystack code/energy/energyMatrix/lib/defs.trio | emPrice，第 631 行 |
| SRC-392 | code | haystack code/energy/energyMatrix/lib/defs.trio | emUnitPrice，第 635 行 |
| SRC-393 | code | haystack code/energy/energyMatrix/lib/defs.trio | emDeclared，第 639 行 |
| SRC-394 | code | haystack code/energy/energyMatrix/lib/defs.trio | emOverRatio，第 643 行 |
| SRC-395 | code | haystack code/energy/energyMatrix/lib/defs.trio | emBillNo，第 647 行 |
| SRC-396 | code | haystack code/energy/energyMatrix/lib/defs.trio | emPayerRef，第 651 行 |
| SRC-397 | code | haystack code/energy/energyMatrix/lib/defs.trio | emTariffRef，第 655 行 |
| SRC-398 | code | haystack code/energy/energyMatrix/lib/defs.trio | emItems，第 659 行 |
| SRC-399 | code | haystack code/energy/energyMatrix/lib/defs.trio | emItemType，第 663 行 |
| SRC-400 | code | haystack code/energy/energyMatrix/lib/defs.trio | emLedgerRefs，第 674 行 |
| SRC-401 | code | haystack code/energy/energyMatrix/lib/defs.trio | emAmount，第 679 行 |
| SRC-402 | code | haystack code/energy/energyMatrix/lib/defs.trio | emAmountNet，第 683 行 |
| SRC-403 | code | haystack code/energy/energyMatrix/lib/defs.trio | emAmountTax，第 687 行 |
| SRC-404 | code | haystack code/energy/energyMatrix/lib/defs.trio | emAmountTotal，第 691 行 |
| SRC-405 | code | haystack code/energy/energyMatrix/lib/defs.trio | emIssuedAt，第 695 行 |
| SRC-406 | code | haystack code/energy/energyMatrix/lib/defs.trio | emKpi，第 705 行 |
| SRC-407 | code | haystack code/energy/energyMatrix/lib/defs.trio | emQuota，第 709 行 |
| SRC-408 | code | haystack code/energy/energyMatrix/lib/defs.trio | emKpiCode，第 713 行 |
| SRC-409 | code | haystack code/energy/energyMatrix/lib/defs.trio | emKpiRef，第 717 行 |
| SRC-410 | code | haystack code/energy/energyMatrix/lib/defs.trio | emSubjectRef，第 721 行 |
| SRC-411 | code | haystack code/energy/energyMatrix/lib/defs.trio | emDimension，第 727 行 |
| SRC-412 | code | haystack code/energy/energyMatrix/lib/defs.trio | emHigherIsBetter，第 731 行 |
| SRC-413 | code | haystack code/energy/energyMatrix/lib/defs.trio | emStandardRef，第 735 行 |
| SRC-414 | code | haystack code/energy/energyMatrix/lib/defs.trio | emLimit，第 739 行 |
| SRC-415 | code | haystack code/energy/energyMatrix/lib/defs.trio | emLimitSource，第 743 行 |
| SRC-416 | code | haystack code/energy/energyMatrix/lib/defs.trio | emWarnRatio，第 753 行 |
| SRC-417 | code | haystack code/energy/energyMatrix/lib/defs.trio | emOverAction，第 757 行 |
| SRC-418 | code | haystack code/energy/energyMatrix/lib/defs.trio | emBaseline，第 771 行 |
| SRC-419 | code | haystack code/energy/energyMatrix/lib/defs.trio | emSavingsProject，第 775 行 |
| SRC-420 | code | haystack code/energy/energyMatrix/lib/defs.trio | emIpmvpOption，第 779 行 |
| SRC-421 | code | haystack code/energy/energyMatrix/lib/defs.trio | emModelType，第 788 行 |
| SRC-422 | code | haystack code/energy/energyMatrix/lib/defs.trio | emVerifyStatus，第 798 行 |
| SRC-423 | code | haystack code/energy/energyMatrix/lib/defs.trio | emBaselineRef，第 810 行 |
| SRC-424 | code | haystack code/energy/energyMatrix/lib/defs.trio | emBaselineSpan，第 814 行 |
| SRC-425 | code | haystack code/energy/energyMatrix/lib/defs.trio | emReportSpan，第 818 行 |
| SRC-426 | code | haystack code/energy/energyMatrix/lib/defs.trio | emImplSpan，第 822 行 |
| SRC-427 | code | haystack code/energy/energyMatrix/lib/defs.trio | emIndepVars，第 826 行 |
| SRC-428 | code | haystack code/energy/energyMatrix/lib/defs.trio | emModelUri，第 830 行 |
| SRC-429 | code | haystack code/energy/energyMatrix/lib/defs.trio | emCoeffs，第 834 行 |
| SRC-430 | code | haystack code/energy/energyMatrix/lib/defs.trio | emR2，第 838 行 |
| SRC-431 | code | haystack code/energy/energyMatrix/lib/defs.trio | emCvRmse，第 842 行 |
| SRC-432 | code | haystack code/energy/energyMatrix/lib/defs.trio | emNmbe，第 846 行 |
| SRC-433 | code | haystack code/energy/energyMatrix/lib/defs.trio | emValid，第 850 行 |
| SRC-434 | code | haystack code/energy/energyMatrix/lib/defs.trio | emEcmType，第 854 行 |
| SRC-435 | code | haystack code/energy/energyMatrix/lib/defs.trio | emInvest，第 863 行 |
| SRC-436 | code | haystack code/energy/energyMatrix/lib/defs.trio | emSavingsPlanned，第 867 行 |
| SRC-437 | code | haystack code/energy/energyMatrix/lib/defs.trio | emSavingsMeasured，第 871 行 |
| SRC-438 | code | haystack code/energy/energyMatrix/lib/defs.trio | emSavingsVerified，第 875 行 |
| SRC-439 | code | haystack code/energy/energyMatrix/lib/defs.trio | emAdjustments，第 879 行 |
| SRC-440 | code | haystack code/energy/energyMatrix/lib/defs.trio | emAdjType，第 883 行 |
| SRC-441 | code | haystack code/energy/energyMatrix/lib/defs.trio | emAdjDelta，第 890 行 |
| SRC-442 | code | haystack code/energy/energyMatrix/lib/defs.trio | emReason，第 897 行 |
| SRC-443 | code | haystack code/energy/energyMatrix/lib/defs.trio | emAppliedAt，第 901 行 |
| SRC-444 | code | haystack code/energy/energyMatrix/lib/defs.trio | emVerifiedBy，第 905 行 |
| SRC-445 | code | haystack code/energy/energyMatrix/lib/defs.trio | emVerifiedAt，第 909 行 |
| SRC-446 | code | haystack code/energy/energyMatrix/lib/defs.trio | emEmissionFactor，第 919 行 |
| SRC-447 | code | haystack code/energy/energyMatrix/lib/defs.trio | emCarbonAccount，第 923 行 |
| SRC-448 | code | haystack code/energy/energyMatrix/lib/defs.trio | emCarbonTarget，第 927 行 |
| SRC-449 | code | haystack code/energy/energyMatrix/lib/defs.trio | emGreenCert，第 931 行 |
| SRC-450 | code | haystack code/energy/energyMatrix/lib/defs.trio | emRetired，第 935 行 |
| SRC-451 | code | haystack code/energy/energyMatrix/lib/defs.trio | emScope，第 939 行 |
| SRC-452 | code | haystack code/energy/energyMatrix/lib/defs.trio | emRegion，第 947 行 |
| SRC-453 | code | haystack code/energy/energyMatrix/lib/defs.trio | emYear，第 951 行 |
| SRC-454 | code | haystack code/energy/energyMatrix/lib/defs.trio | emFactor，第 955 行 |
| SRC-455 | code | haystack code/energy/energyMatrix/lib/defs.trio | emFactorUnit，第 959 行 |
| SRC-456 | code | haystack code/energy/energyMatrix/lib/defs.trio | emCoalFactor，第 963 行 |
| SRC-457 | code | haystack code/energy/energyMatrix/lib/defs.trio | emFactorRefs，第 967 行 |
| SRC-458 | code | haystack code/energy/energyMatrix/lib/defs.trio | emScope1，第 975 行 |
| SRC-459 | code | haystack code/energy/energyMatrix/lib/defs.trio | emScope2，第 979 行 |
| SRC-460 | code | haystack code/energy/energyMatrix/lib/defs.trio | emScope3，第 983 行 |
| SRC-461 | code | haystack code/energy/energyMatrix/lib/defs.trio | emTotal，第 987 行 |
| SRC-462 | code | haystack code/energy/energyMatrix/lib/defs.trio | emOffset，第 991 行 |
| SRC-463 | code | haystack code/energy/energyMatrix/lib/defs.trio | emNet，第 995 行 |
| SRC-464 | code | haystack code/energy/energyMatrix/lib/defs.trio | emTargetYear，第 999 行 |
| SRC-465 | code | haystack code/energy/energyMatrix/lib/defs.trio | emBaseValue，第 1003 行 |
| SRC-466 | code | haystack code/energy/energyMatrix/lib/defs.trio | emTargetValue，第 1007 行 |
| SRC-467 | code | haystack code/energy/energyMatrix/lib/defs.trio | emTargetType，第 1011 行 |
| SRC-468 | code | haystack code/energy/energyMatrix/lib/defs.trio | emCertType，第 1018 行 |
| SRC-469 | code | haystack code/energy/energyMatrix/lib/defs.trio | emCertNo，第 1026 行 |
| SRC-470 | code | haystack code/energy/energyMatrix/lib/defs.trio | emVintage，第 1030 行 |
| SRC-471 | code | haystack code/energy/energyMatrix/lib/defs.trio | emDiagnostic，第 1040 行 |
| SRC-472 | code | haystack code/energy/energyMatrix/lib/defs.trio | emAnomaly，第 1044 行 |
| SRC-473 | code | haystack code/energy/energyMatrix/lib/defs.trio | emWorkOrder，第 1051 行 |
| SRC-474 | code | haystack code/energy/energyMatrix/lib/defs.trio | emCategory，第 1055 行 |
| SRC-475 | code | haystack code/energy/energyMatrix/lib/defs.trio | emSeverity，第 1068 行 |
| SRC-476 | code | haystack code/energy/energyMatrix/lib/defs.trio | emRuleThreshold，第 1076 行 |
| SRC-477 | code | haystack code/energy/energyMatrix/lib/defs.trio | emFalseAlarm，第 1084 行 |
| SRC-478 | code | haystack code/energy/energyMatrix/lib/defs.trio | emResolvedAt，第 1090 行 |
| SRC-479 | code | haystack code/energy/energyMatrix/lib/defs.trio | emAnomalyStatus，第 1094 行 |
| SRC-480 | code | haystack code/energy/energyMatrix/lib/defs.trio | emWorkOrderStatus，第 1104 行 |
| SRC-481 | code | haystack code/energy/energyMatrix/lib/defs.trio | emRuleCode，第 1114 行 |
| SRC-482 | code | haystack code/energy/energyMatrix/lib/defs.trio | emSubjectFilter，第 1118 行 |
| SRC-483 | code | haystack code/energy/energyMatrix/lib/defs.trio | emExpr，第 1122 行 |
| SRC-484 | code | haystack code/energy/energyMatrix/lib/defs.trio | emDiagRef，第 1126 行 |
| SRC-485 | code | haystack code/energy/energyMatrix/lib/defs.trio | emVal，第 850 行 |
| SRC-486 | code | haystack code/energy/energyMatrix/lib/defs.trio | emExpected，第 1134 行 |
| SRC-487 | code | haystack code/energy/energyMatrix/lib/defs.trio | emDeviation，第 1138 行 |
| SRC-488 | code | haystack code/energy/energyMatrix/lib/defs.trio | emImpactVal，第 1142 行 |
| SRC-489 | code | haystack code/energy/energyMatrix/lib/defs.trio | emAckBy，第 1148 行 |
| SRC-490 | code | haystack code/energy/energyMatrix/lib/defs.trio | emAckAt，第 1152 行 |
| SRC-491 | code | haystack code/energy/energyMatrix/lib/defs.trio | emWorkOrderRef，第 1156 行 |
| SRC-492 | code | haystack code/energy/energyMatrix/lib/defs.trio | emAnomalyRefs，第 1160 行 |
| SRC-493 | code | haystack code/energy/energyMatrix/lib/defs.trio | emOrderNo，第 1165 行 |
| SRC-494 | code | haystack code/energy/energyMatrix/lib/defs.trio | emAssignee，第 1169 行 |
| SRC-495 | code | haystack code/energy/energyMatrix/lib/defs.trio | emDueDate，第 1173 行 |
| SRC-496 | code | haystack code/energy/energyMatrix/lib/defs.trio | emSavingsProjectRef，第 1177 行 |
| SRC-497 | code | haystack code/energy/energyMatrix/lib/defs.trio | emResult，第 1181 行 |
| SRC-498 | code | haystack code/energy/energyMatrix/fan/test/EmAxonSyntaxTest.fan | test_allAxonFuncsParse，第 21 行 |
| SRC-499 | code | haystack code/energy/energyMatrix/fan/test/EmAxonSyntaxTest.fan | test_noRangeIteration，第 57 行 |
| SRC-500 | code | haystack code/energy/energyMatrix/fan/test/EmAxonSyntaxTest.fan | test_menuRoutesAreKnown，第 76 行 |
| SRC-501 | code | haystack code/energy/energyMatrix/fan/test/EmAxonSyntaxTest.fan | test_axonFuncsHaveLocale，第 105 行 |
| SRC-502 | code | haystack code/energy/energyMatrix/fan/test/EmClosePeriodTest.fan | test_gate_belowThresholdPasses，第 26 行 |
| SRC-503 | code | haystack code/energy/energyMatrix/fan/test/EmClosePeriodTest.fan | test_gate_aboveThresholdBlocks，第 33 行 |
| SRC-504 | code | haystack code/energy/energyMatrix/fan/test/EmClosePeriodTest.fan | test_gate_negativeGapAlsoBlocks，第 39 行 |
| SRC-505 | code | haystack code/energy/energyMatrix/fan/test/EmClosePeriodTest.fan | test_gate_nullGapDoesNotBlock，第 47 行 |
| SRC-506 | code | haystack code/energy/energyMatrix/fan/test/EmClosePeriodTest.fan | test_guard_rejectsMutationOfClosedEntry，第 56 行 |
| SRC-507 | code | haystack code/energy/energyMatrix/fan/test/EmClosePeriodTest.fan | test_guard_acceptsValidEntry，第 86 行 |
| SRC-508 | code | haystack code/energy/energyMatrix/fan/test/EmClosePeriodTest.fan | test_guard_rejectsBarePoint，第 91 行 |
| SRC-509 | code | haystack code/energy/energyMatrix/fan/test/EmClosePeriodTest.fan | test_guard_requiresDataSource，第 98 行 |
| SRC-510 | code | haystack code/energy/energyMatrix/fan/test/EmClosePeriodTest.fan | test_guard_allocatedEntryNeedsRuleRef，第 106 行 |
| SRC-511 | code | haystack code/energy/energyMatrix/fan/test/EmClosePeriodTest.fan | test_guard_qualityRange，第 115 行 |
| SRC-512 | code | haystack code/energy/energyMatrix/fan/test/EmClosePeriodTest.fan | test_guard_estimatedCannotSettle，第 123 行 |
| SRC-513 | code | haystack code/energy/energyMatrix/fan/test/EmClosePeriodTest.fan | test_paramGuard_requiresSourceDoc，第 138 行 |
| SRC-514 | code | haystack code/energy/energyMatrix/fan/test/EmClosePeriodTest.fan | test_paramGuard_lockedVersionIsReadOnly，第 150 行 |
| SRC-515 | code | haystack code/energy/energyMatrix/fan/test/EmClosePeriodTest.fan | test_periodKey，第 159 行 |
| SRC-516 | code | haystack code/energy/energyMatrix/fan/test/EmClosePeriodTest.fan | test_ledgerCode，第 167 行 |
| SRC-517 | code | haystack code/energy/energyMatrix/fan/test/EmClosePeriodTest.fan | test_granularity_splitDaily，第 180 行 |
| SRC-518 | code | haystack code/energy/energyMatrix/fan/test/EmClosePeriodTest.fan | test_granularity_splitFebruaryUsesCalendar，第 189 行 |
| SRC-519 | code | haystack code/energy/energyMatrix/fan/test/EmClosePeriodTest.fan | test_granularity_splitMonthly，第 196 行 |
| SRC-520 | code | haystack code/energy/energyMatrix/fan/test/EmClosePeriodTest.fan | test_granularity_defaults，第 204 行 |
| SRC-521 | code | haystack code/energy/energyMatrix/fan/test/EmLayerIsolationTest.fan | test_layer2_neverReadsPointHistory，第 63 行 |
| SRC-522 | code | haystack code/energy/energyMatrix/fan/test/EmLayerIsolationTest.fan | test_layer1_doesReadPointHistory，第 109 行 |
| SRC-523 | code | haystack code/energy/energyMatrix/fan/test/EmMeterReadingTest.fan | test_deltas_normal，第 30 行 |
| SRC-524 | code | haystack code/energy/energyMatrix/fan/test/EmMeterReadingTest.fan | test_deltas_singleSampleYieldsNothing，第 45 行 |
| SRC-525 | code | haystack code/energy/energyMatrix/fan/test/EmMeterReadingTest.fan | test_deltas_overflowCompensated，第 57 行 |
| SRC-526 | code | haystack code/energy/energyMatrix/fan/test/EmMeterReadingTest.fan | test_deltas_negativeWithoutMaxReadingIsNotGuessed，第 74 行 |
| SRC-527 | code | haystack code/energy/energyMatrix/fan/test/EmMeterReadingTest.fan | test_deltas_implausibleOverflowRejected，第 87 行 |
| SRC-528 | code | haystack code/energy/energyMatrix/fan/test/EmMeterReadingTest.fan | test_deltas_meterChange，第 105 行 |
| SRC-529 | code | haystack code/energy/energyMatrix/fan/test/EmMeterReadingTest.fan | test_deltas_meterChangeOnlyAffectsCrossingInterval，第 125 行 |
| SRC-530 | code | haystack code/energy/energyMatrix/fan/test/EmMeterReadingTest.fan | test_deltas_gapDetected，第 136 行 |
| SRC-531 | code | haystack code/energy/energyMatrix/fan/test/EmMeterReadingTest.fan | test_deltas_naValueTreatedAsGap，第 157 行 |
| SRC-532 | code | haystack code/energy/energyMatrix/fan/test/EmMeterReadingTest.fan | test_reasonCounts，第 170 行 |
| SRC-533 | code | haystack code/energy/energyMatrix/fan/test/EmMeterTreeTest.fan | test_build_normalTree，第 39 行 |
| SRC-534 | code | haystack code/energy/energyMatrix/fan/test/EmMeterTreeTest.fan | test_build_detectsCycle，第 70 行 |
| SRC-535 | code | haystack code/energy/energyMatrix/fan/test/EmMeterTreeTest.fan | test_build_detectsSelfReference，第 87 行 |
| SRC-536 | code | haystack code/energy/energyMatrix/fan/test/EmMeterTreeTest.fan | test_build_detectsDanglingParent，第 94 行 |
| SRC-537 | code | haystack code/energy/energyMatrix/fan/test/EmMeterTreeTest.fan | test_build_rejectsCrossMediumParent，第 106 行 |
| SRC-538 | code | haystack code/energy/energyMatrix/fan/test/EmMeterTreeTest.fan | test_build_flagsUnknownMedium，第 115 行 |
| SRC-539 | code | haystack code/energy/energyMatrix/fan/test/EmMeterTreeTest.fan | test_summableChildren_excludesCheckMeters，第 129 行 |
| SRC-540 | code | haystack code/energy/energyMatrix/fan/test/EmMeterTreeTest.fan | test_summableChildren_excludesGapMeter，第 149 行 |
| SRC-541 | code | haystack code/energy/energyMatrix/fan/test/EmMeterTreeTest.fan | test_role_defaultsToSub，第 168 行 |
| SRC-542 | code | haystack code/energy/energyMatrix/fan/test/EmMeterTreeTest.fan | test_build_virtualMeterNeedsFormula，第 184 行 |
| SRC-543 | code | haystack code/energy/energyMatrix/fan/test/EmMeterTreeTest.fan | test_build_warnsOnMultipleGateways，第 194 行 |
| SRC-544 | code | haystack code/energy/energyMatrix/fan/test/EmMeterTreeTest.fan | test_medium_inferenceOrder，第 209 行 |
| SRC-545 | code | haystack code/energy/energyMatrix/fan/test/EmModelTest.fan | test_nodeKind_meterBeatsLoad，第 95 行 |
| SRC-546 | code | haystack code/energy/energyMatrix/fan/test/EmModelTest.fan | test_nodeKind_floorBeatsZone，第 106 行 |
| SRC-547 | code | haystack code/energy/energyMatrix/fan/test/EmModelTest.fan | test_nodeKind_zonePrefersFloorAsParent，第 115 行 |
| SRC-548 | code | haystack code/energy/energyMatrix/fan/test/EmModelTest.fan | test_nodeKind_ignoresForeignRecords，第 126 行 |
| SRC-549 | code | haystack code/energy/energyMatrix/fan/test/EmModelTest.fan | test_nodeKind_loadPrefersMeterAsParent，第 133 行 |
| SRC-550 | code | haystack code/energy/energyMatrix/fan/test/EmModelTest.fan | test_flatten_buildsHierarchy，第 149 行 |
| SRC-551 | code | haystack code/energy/energyMatrix/fan/test/EmModelTest.fan | test_flatten_floorLevel，第 173 行 |
| SRC-552 | code | haystack code/energy/energyMatrix/fan/test/EmModelTest.fan | test_flatten_carriesDisplayFields，第 188 行 |
| SRC-553 | code | haystack code/energy/energyMatrix/fan/test/EmModelTest.fan | test_flatten_orphanKeptAsRoot，第 202 行 |
| SRC-554 | code | haystack code/energy/energyMatrix/fan/test/EmModelTest.fan | test_flatten_cyclesAreCut，第 213 行 |
| SRC-555 | code | haystack code/energy/energyMatrix/fan/test/EmModelTest.fan | test_flatten_selfReferenceBecomesRoot，第 227 行 |
| SRC-556 | code | haystack code/energy/energyMatrix/fan/test/EmModelTest.fan | test_flatten_stableOrdering，第 236 行 |
| SRC-557 | code | haystack code/energy/energyMatrix/fan/test/EmModelTest.fan | test_validateSite_requiresArea，第 255 行 |
| SRC-558 | code | haystack code/energy/energyMatrix/fan/test/EmModelTest.fan | test_validateSite_gapThresholdRange，第 266 行 |
| SRC-559 | code | haystack code/energy/energyMatrix/fan/test/EmModelTest.fan | test_validateFloor，第 274 行 |
| SRC-560 | code | haystack code/energy/energyMatrix/fan/test/EmModelTest.fan | test_validateZone_warnsOnMissingArea，第 285 行 |
| SRC-561 | code | haystack code/energy/energyMatrix/fan/test/EmModelTest.fan | test_validateTenant_needsAllocWeight，第 293 行 |
| SRC-562 | code | haystack code/energy/energyMatrix/fan/test/EmModelTest.fan | test_validateMeter_requiresDataSource，第 307 行 |
| SRC-563 | code | haystack code/energy/energyMatrix/fan/test/EmModelTest.fan | test_validateMeter_requiresMedium，第 315 行 |
| SRC-564 | code | haystack code/energy/energyMatrix/fan/test/EmModelTest.fan | test_validateMeter_rejectsCrossMediumParent，第 322 行 |
| SRC-565 | code | haystack code/energy/energyMatrix/fan/test/EmModelTest.fan | test_validateMeter_physicalMeterNeedsL1Point，第 329 行 |
| SRC-566 | code | haystack code/energy/energyMatrix/fan/test/EmModelTest.fan | test_validateMeter_l1PointFallsBackToTotalSensor，第 340 行 |
| SRC-567 | code | haystack code/energy/energyMatrix/fan/test/EmModelTest.fan | test_validateMeter_virtualNeedsFormula，第 348 行 |
| SRC-568 | code | haystack code/energy/energyMatrix/fan/test/EmModelTest.fan | test_validateMeter_subItemOnlyForElec，第 361 行 |
| SRC-569 | code | haystack code/energy/energyMatrix/fan/test/EmModelTest.fan | test_validateMeter_warnsOnMissingMaxReading，第 373 行 |
| SRC-570 | code | haystack code/energy/energyMatrix/fan/test/EmModelTest.fan | test_validateMeter_cleanMeterHasNoErrors，第 381 行 |
| SRC-571 | code | haystack code/energy/energyMatrix/fan/test/EmModelTest.fan | test_validateLoad_mustBeOnExistingEquip，第 395 行 |
| SRC-572 | code | haystack code/energy/energyMatrix/fan/test/EmModelTest.fan | test_validateLoad_needsMeterOrWeight，第 402 行 |
| SRC-573 | code | haystack code/energy/energyMatrix/fan/test/EmModelTest.fan | test_validateLoad_warnsOnMissingSubItem，第 416 行 |
| SRC-574 | code | haystack code/energy/energyMatrix/fan/test/EmModelTest.fan | test_commStatus_virtualIsNotOffline，第 435 行 |
| SRC-575 | code | haystack code/energy/energyMatrix/fan/test/EmModelTest.fan | test_commStatus_noPointVsUnbound，第 442 行 |
| SRC-576 | code | haystack code/energy/energyMatrix/fan/test/EmModelTest.fan | test_commStatus_prefersCurStatus，第 450 行 |
| SRC-577 | code | haystack code/energy/energyMatrix/fan/test/EmModelTest.fan | test_connRefOf_matchesAnyConnectorType，第 460 行 |
| SRC-578 | code | haystack code/energy/energyMatrix/fan/test/EmModelTest.fan | test_offlineStatuses_coverActionableOnly，第 468 行 |
| SRC-579 | code | haystack code/energy/energyMatrix/fan/test/EmModelTest.fan | test_emEnums_isSerializableGrid，第 489 行 |
| SRC-580 | code | haystack code/energy/energyMatrix/fan/test/EmModelTest.fan | test_axonDictKeysAreValidColNames，第 507 行 |
| SRC-581 | code | haystack code/energy/energyMatrix/fan/test/EmModelTest.fan | test_crosstabColNames，第 532 行 |
| SRC-582 | code | haystack code/energy/energyMatrix/fan/test/EmModelTest.fan | test_specFileMapping，第 568 行 |
| SRC-583 | code | haystack code/energy/energyMatrix/fan/test/EmModelTest.fan | test_specSource_rejectsPathTraversal，第 574 行 |
| SRC-584 | code | haystack code/energy/energyMatrix/fan/test/EmModelTest.fan | test_templateArgsHaveDefaultsWhereOptional，第 589 行 |
| SRC-585 | code | haystack code/energy/energyMatrix/fan/test/EmModelTest.fan | test_specSource_readsPodFile，第 615 行 |
| SRC-586 | json | haystack code/tmp/energymatrix-spec/evidence-manifest.json | 完整证据清单和 SHA256 |

附录 F 文件和归档统计

| 扩展名 | 文件数 | 文本行数 |
| --- | --- | --- |
| .css | 1 | 25 |
| .docx | 1 | 0 |
| .fan | 54 | 9032 |
| .html | 2 | 2762 |
| .js | 3 | 1962 |
| .json | 6 | 3416 |
| .md | 5 | 622 |
| .props | 2 | 366 |
| .ps1 | 1 | 106 |
| .sh | 1 | 111 |
| .trio | 19 | 3056 |
| .ts | 22 | 5061 |
| .tsx | 24 | 5299 |
| .txt | 14 | 968 |
| .xeto | 28 | 2049 |
| .zip | 4 | 0 |
| 无扩展名 | 2 | 0 |

| 归档 | 成员数 | 字节数 | SHA256 摘要 |
| --- | --- | --- | --- |
| haystack code/energy/docs/业务数据标签 tag.zip | 8 | 9713 | 2301a17a614667f6 |
| haystack code/energy/docs/业务数据模型 rec.zip | 8 | 10031 | f5a774e1a8688709 |
| haystack code/energy/docs/建筑能源管理系统UI设计.zip | 19 | 110622 | 9731082c58881494 |
| haystack code/energy/finproducts-accperform.zip | 108155 | 196556804 | a8260da28556bc78 |

附录 G 结论

energyMatrix 已形成清晰的 FIN Pod 分层和较完整的能源计量台账主链。语义模型的核心价值是把空间、表计、点位、账期事实、业务参数和诊断工单组织为可追溯、可关账、可重算的关系模型。当前可静态确认的成熟部分是建模、计量 DAG、读数差分、台账、关账红冲、KPI 即时计算、碳核算和部分诊断闭环；分摊、计费和基线核证算法仍是正式缺口。任何部署结论都应以目标 FIN 5.3 环境的构建、测试和活项目验收为准。